AS作业区作业指导书

文件编号：XNGD/ZD.GY.AS/ASZYQ-ASZYQ-2025-1/D

版本号：1/D

XNGD公司GY输油气分公司

| 2025－05－20发布 | 2025－05－20实施 |
| --- | --- |

| 项目 | 签字 | 职务 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 | 方坚 | AS作业区经理 | 2025.4.20 |
| 审核人 | 余东亮 | GY输油气分公司副经理、安全总监 | 2025.4.22 |
| 批准人 | 王舰 | GY输油气分公司经理、副书记 | 2025.4.24 |

目  录

前  言	1

1 单位概况	2

1.1 站场及阀室概况	4

1.1.1 站场及阀室情况简介	4

1.1.2 自控仪表概况	5

1.1.3 供配电系统概况	7

1.1.4 通信系统概况	8

1.1.5 主要设备设施概况	10

1.1.6 阴保系统概况	11

1.2 管道概况	11

1.2.1 管道情况简介	11

1.2.2 途经地域和村庄概况	12

1.2.3 公路、铁路、河流穿（跨）越情况	12

1.2.4 属地管道巡线工、阀室看护工情况	12

1.2.5 沿线大型机械及操作手	12

1.2.6 高后果区概况	13

1.2.7 水工保护情况	13

2 QHSE目标指标	13

3 岗位设置与职责	14

3.1 岗位设置	14

3.2 作业区（站队）职责	14

3.3 岗位分工表	17

3.4工作指引表	17

4 重点业务流程及内容	18

4.1 运行管理	18

4.1.1 运行与值班	18

4.1.2 站控模式监视与控制	18

4.1.3 值班员工作流转	20

4.1.4 巡回检查	20

4.1.5 故障缺陷管理	20

4.2 管道、光缆及其附属设施管理	21

4.2.1 管道区段长制	21

4.2.2 管道高后果区	22

4.2.3 管道防汛	24

4.2.4 水工保护	25

4.2.5 防腐与阴保	26

4.2.6 巡线工	27

4.2.7 交叉工程	29

4.2.8 地面标识	29

4.2.9 安全保卫	29

4.2.10 管道本体维护	31

4.3 安全管理	31

4.3.1 安全会议	31

4.3.2 隐患管理	31

4.3.3 作业管理	32

4.3.4 事故事件管理	33

4.3.5消防安全管理	34

4.3.6 危化品管理	35

4.3.7 环境管理	36

4.4 仪电控管理	37

4.5 工艺机械设备管理	37

4.6 综合管理	38

4.6.1迎检管理	38

4.6.2物资管理	38

4.6.3食堂管理	41

4.6.4宿舍管理	42

4.7 交通安全	43

4.8 党建管理	45

5 操作与维修	46

5.1 操作票	46

5.2 维检修作业卡	49

6 应急处置	54

6.1 生产异常	54

6.1.1 报警信息和异常工况处理	54

6.2 突发事故事件应急处置	57

6.2.1 应急预案	57

6.2.2 应急处置卡	57

7 风险识别与控制	59

8 考核	60

9 附件	61

# 前  言

作业区作业指导书是国家管网集团基层站队标准化建设的重要载体， 结合站队管理实际，立足于作业区执行落实体系文件要求，通过“写我所做”，对作业区内部各项业务活动进行规范，提升站队标准化管理水平，有效落实各项管理要求。

作业区作业指导书由概况、QHSE目标指标、岗位设置与职责、重点业务流程、操作指南、应急处置、风险识别与控制、考核、及附录九部分组成。编写时应结合本单位业务特点和管理实际，以规章制度、体系文件、标准规范为基础，梳理出作业区业务活动，按照简洁、高效、实用的原则进行编制，使用单位可根据作业区实际管理情况进行具体内容的调整及补充。

# 1  单位概况

AS作业区下设2座场站（AS输气站、AS输油站、），1处值守点（GL），11座阀室，中心站为AS输气站，位于AS市PD县BY镇XJB村。AS作业区主要承担ZM天然气管道正输及越站任务，向AS市及BL支线分输供气；XN成品油管道承担GY至YN汽柴油品输送、给ZSHAS油库下载油品。

AS作业区所辖管道里程合计274km，其中，XN成品油管道131km，ZM天然气管道143km，二者管道间距小于50m的并行管段累计约0.3km。所辖管道途经AS市四区三县（PB区、XX区、KF区、PD县、ZN县、GL县、LZ特区）。

区域内站场、阀室地理位置一览表：

| 序号 | 站场名称 | 隶属管线 | 地理位置 | 周边环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS输气站 | ZM管线 | AS输气站坐落于GZ省AS市PD县BY镇XJB村 | 东：321公路 |
|  |  |  |  | 西：GZ燃气 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 2 | AS输油站 | XNGD | 位于GZ省AS市XX区HX街道办HX村 | 东：ZSHAS油库 |
|  |  |  |  | 西：道路 |
|  |  |  |  | 南：农田 |
|  |  |  |  | 北：ZSHAS油库 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 4 | 37#阀室 | ZM管线 | 37#阀室坐落于GZ省AS市GL县SY镇 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：乡村路 |
| 5 | 38#阀室 | ZM管线 | 38#阀室坐落于GZ省AS市LZ特区LB乡LB村 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：乡村路 |
| 6 | 39#阀室 | ZM管线 | 39#阀室坐落于GZ省AS市PD县MG镇MG村 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：乡村路 |
| 7 | 40#阀室 | ZM管线 | 40#阀室坐落于GZ省AS市XX区QYQ镇PSY村 | 东：乡村路 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 8 | 41#阀室 | ZM管线 | 41#阀室坐落于GZ省AS市PB区BY镇YH村 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 南：乡村路 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 9 | MLP阀室 | XN成品油管道 | 位于GZ省AS市PB区MT村 | 东：县道 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 10 | XB阀室 | XN成品油管道 | 位于GZ省AS市XX区QYQ镇TG村 | 东：县道 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 11 | LGB阀室 | XN成品油管道 | 位于GZ省AS市ZN县NX街道办LG社区 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 12 | WLB阀室 | XN成品油管道 | 位于GZ省AS市GL县PGZN河村 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 13 | DP阀室 | XN成品油管道 | 位于GL县YN镇康寨村 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 西：田地 |
|  |  |  |  | 南：县道 |
|  |  |  |  | 北：田地 |
| 14 | FMP阀室 | XN成品油管道 | 位于GL县XP镇JL村 | 东：田地 |
|  |  |  |  | 西：机耕道 |
|  |  |  |  | 南：田地 |
|  |  |  |  | 北：田地 |

附件1：《站场阀室管输系统节点示意图》

- 1.1  站场及阀室概况

- 1.1.1  站场及阀室情况简介

| 序号 | 区域 | 概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS输气站 | AS输气站坐落于GZ省AS市PD县BY镇镇，距离AS市35公里，位于国（省/县）道AS绕城高速旁，2013年投产，占地面积53亩，主要运营管理ZM天然气管线，其中A（B）管线承接上游QJ分输站来气经过滤、增压后输送至下游KLBL分输站，同时承担着向GZ管网AS站分输用户供气任务，为该市（县）地区30万居民输送气，每天平均输量约12万方。 AS站的主要功能有：正输、越站、清管、过滤分离、计量、调压、分输、排污、放空等。 主要设备有：收发球筒各1套、组合式过滤分离器2台、电加热器4台、超声波流量计4台、分输计量撬2座、分输调压撬2座、自用气撬1座、排污罐1座、放空火炬1座、变电所1座、设备间1座。 |
| 2 | AS输油站 | AS站于2005年5月建成投用，主要负责AS市及LPS地区成品油市场保供，本站有加压、分输下载功能、清管器接收发送功能、回注功能。在站内设有主输油泵、密度计、过滤器、下载减压阀、下载质量流量计、超声波流量计、泄压罐、变电所一座等设备，以及用以标定质量流量计的移动式体积管接口。东起AS市PB区XY镇XHY村，西至AS市GL县XP镇JL村。下设4个自动阀室（MLP、XB、LGB、FMP阀室），2个手动阀室（WLB、DP阀室）。自动阀室分别设置有1台DN400球阀、1台电液联动执行机构、1套RTU通信系统、1套UPS供电系统、1套可燃气体检测系统以及1套防入侵视频监控系统，手动阀室主要设备有1台DN400球阀和1套防入侵视频监控系统。 管道采用单管密闭顺序输送工艺，可顺序输送0#柴油、92#汽油、95#汽油，每年为当地供应成品油约212余万吨，有力保障AS市及周边地区社会经济的快速发展。 |
| 4 | ZM线37*#阀室 | ZM线37#阀室为ZM天然气干线的截断阀室，于2012年10月22日投产运行。主要功能为事故状态及维修时的截断、放空，并可上传压力、温度等参数。主要设备有1台气液联动执行机构，1台DN1000球阀。 |
| 5 | ZM线38*#阀室 | ZM线38#阀室为ZM天然气干线的截断阀室，于2012年10月22日投产运行。主要功能为事故状态及维修时的截断、放空，并可上传压力、温度等参数。主要设备有1台气液联动执行机构，1台DN1000球阀。 |
| 6 | ZM线39#阀室 | ZM线39*#阀室为ZM天然气干线的截断阀室，于2012年10月22日投产运行。主要功能为事故状态及维修时的截断、放空，并可上传压力、温度等参数。主要设备有1台气液联动执行机构，1台DN1000球阀。 |
| 7 | ZM线40#阀室 | ZM线40#阀室为ZM天然气干线的截断阀室，于2012年10月22日投产运行。主要功能为事故状态及维修时的截断、放空，并可上传压力、温度等参数。主要设备有1台气液联动执行机构，1台DN1000球阀。 |
| 8 | ZM线41#阀室 | ZM线41#阀室为ZM天然气干线的截断阀室，于2012年10月22日投产运行。主要功能为事故状态及维修时的截断、放空，并可上传压力、温度等参数。主要设备有1台气液联动执行机构，1台DN1000球阀。 |

附件2：《AS作业区平面示意图》

附件3：《AS作业区工艺流程图》

- 1.1.2  自控仪表概况

AS作业区所辖站场、阀室自控仪表系统主要由PLC系统、ESD系统、上位系统、火气系统、仪表系统等组成，具体如下：

| 序号 | 区域 | 概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS输气站 | 2套AB的PLC(1756-L62)控制器组成站控系统（SCS），用于对站内过程工艺生产设备进行自动化控制。 |
|  |  | 1套ABPLC(1756-L63)安全控制器组成安全仪表系统（SIS），用于对站内工艺系统出现故障或危险偏差时，能将工艺流程或设备置于安全状态。 |
|  |  | 1套火气监控系统用于对厂房火灾和可燃气情况的监测，当出现可燃气体泄漏及发生火灾时立即通过火气系统上位机及站控HMI进行报警。 |
|  |  | 1套自动分输控制系统用于对下游分输用户进行自动分输调压，确保输差及下游用户的压力要求。 |
|  |  | 2套计量控制系统用于对下游分输用户的输气量进行实时计量。 |
|  |  | 1套网络系统用于将站内生产数据进行远传。 |
| 2 | AS输油站 | 1套HNWE的SCADA工业控制系统，用于对站内过程工艺生产设备进行监视控制。 |
|  |  | 1套火气监控系统用于对生产现场及综合办公楼火灾和可燃气体情况的监测，当发生火灾、出现可燃气体泄漏时立即通过可燃主控箱、火灾主控箱及声光报警器并传输到SCADA系统进行报警提示。 |
|  |  | 1套下载系统用于对下游客户ZSHAS油库进行调压控制，确保下游用户管道压力、流量满足用户需求。 |
|  |  | 1套泄漏监控系统，实时监控管道运行情况，当出现管道泄漏时出现泄漏报警提示。 |
|  |  | 1套网络通信系统用于将站内生产数据进行传输。 |
| 4 | ZM37#阀室 | 1套BB控制器组成的控制系统，用于阀室工艺数据的采集、监视、控制等功能，并将数据通过光纤路由上传至调控中心。1套太阳能供电系统，2套太阳能供电系统。 |
| 5 | ZM38#阀室 | 1套BB控制器组成的控制系统，用于阀室工艺数据的采集、监视、控制等功能，并将数据通过光纤路由上传至调控中心。1套10KV外电系统，1套门禁、摄像头安防系统。 |
| 6 | ZM39#阀室 | 1套BB控制器组成的控制系统，用于阀室工艺数据的采集、监视、控制等功能，并将数据通过光纤路由上传至调控中心。1套10KV外电系统，1套门禁、摄像头安防系统。 |
| 7 | ZM40#阀室 | 1套BB控制器组成的控制系统，用于阀室工艺数据的采集、监视、控制等功能，并将数据通过光纤路由上传至调控中心。1套10KV外电系统，1套门禁、摄像头安防系统。 |
| 8 | ZM41#阀室 | 1套BB控制器组成的控制系统，用于阀室工艺数据的采集、监视、控制等功能，并将数据通过光纤路由上传至调控中心。1套10KV外电系统，1套门禁、1套分输出站控制系统，摄像头安防系统。 |
| 9 | XNMLP阀室 | 主要设备有1台DN400球阀、1台电液联动执行机构、1套RTU通信系统、1套UPS供电系统、1套可燃气体检测系统以及1套防入侵视频监控系统。 |
| 10 | XNXB阀室 | 主要设备有1台DN400球阀、1台电液联动执行机构、1套RTU通信系统、1套UPS供电系统、1套可燃气体检测系统以及1套防入侵视频监控系统。 |
| 11 | XN刘官堡阀室 | 占地面积60平方，主要设备有1台DN400球阀、1台电液联动执行机构、1套RTU通信系统、1套UPS供电系统、1套可燃气体检测系统以及1套防入侵视频监控系统。 |
| 12 | XNWLB阀室 | ，主要设备有1台DN400球阀和1套防入侵视频监控系统。 |
| 13 | XNDP阀室 | 主要设备有1台DN400球阀和1套防入侵视频监控系统。 |
| 14 | XNFMP阀室 | 主要设备有1台DN400球阀、1台电液联动执行机构、1套RTU通信系统、1套UPS供电系统、1套可燃气体检测系统以及1套防入侵视频监控系统、1套柴油发电机。 |

附件4：《AS作业区控制原则》

附件5：《AS作业区主要参数和报警保护设定值一览表》

- 1.1.3  供配电系统概况

AS输气站10kV电源采用单回路加自备柴油发电机方式供电，均引自GZ电网公司10kVPD供电所（距站场约1公里），站内由1台315KVA干式变压器，中性点保护装置2套，10KV六氟化硫封闭式组合电器7套，11套中压开关柜，1套SVG电容补偿（3MVA），2套低压开关柜组成。并配备2台套UPS电源，在外电失效时，可保证自控系统、通讯系统等稳定运行,并能确保在市电失电情况下放空阀能有效打开。

| 序号 | 区域 | 概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS输气站 | 2条10KV回路供电。 |
|  |  | GIS室保护测控柜（ZF10-126G）7面,SVG电容柜（A-SVG-C3.0/10）一套，中压开关柜（KYN28-12）11面，隔离变压器综合保护柜2台，工作站（GPSX-01.A）、计量柜（GPSG--03.A）、电能质量在线监测柜（GPQS-680.A）、母联保护柜（GPSL633UC-111.A）、公用测控及远动柜（GPSG-01.A）、故障录波柜（LBQV150017X）、线路测控柜（GPSR662U-112T）、线路保护柜（PPC43N-12）各1面，主变保护测控柜（GPST671U-11101.A）2面、交流屏1面、直流柜（GZDW）5面、通讯柜3面。 |
|  |  | 1套GIS设备，2台40000KVA油浸式变压器，主变压器中性点成套保护装置2台，2台1600kVA站变压器 ，2台20000kVA隔离变压器。 |
|  |  | 配备2台套40KVA/60KVA的UPS电源，其中一期1台套，二期1台套。 |
|  |  | ABB瑞士有限公司的变频驱动系统变频器2套，额定功率17900kVA。 |
|  |  | 润滑油泵电机4台，型号为YBXn-200L2-2G，紧急润滑油泵电机2台，型号为d-GNRegFZE，油雾风机2台，型号为YB3-100L-2WG 。 |
|  |  | 风机电机12台。 |
| 2 | AS输油站 | 双回路10KV外供电系统与油库功率600kW柴油发电机组互为备用电源（市电为主 发电机为辅）。 |
|  |  | 10面低压配电柜分别为生产、生活供电和应急供电系统。 |
|  |  | 2台20kVA的UPS电源为站内重要负荷提供电源。 |
|  |  | 1套双电源切换柜用于市电与功率100kW柴油发电机组自动切换供电（市电为主 发电机为辅）。 |
|  |  | 2台20kVA的UPS电源为站内重要负荷提供电源。 |
| 4 | ZM线37#阀室ZM线 | 阀电源来自一路 10KV系统电源加高频开关电源装置的供电方式，由10KV主变压器及高频开关电源送到各设备，配置有24VUPS电池组一套，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |
| 5 | ZM线38#阀室 | 电源来自一路 10KV系统电源加高频开关电源装置的供电方式，由10KV主变压器及高频开关电源送到各设备，配置有24VUPS电池组一套，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |
| 6 | ZM线39#阀室 | 电源来自一路 10KV系统电源加高频开关电源装置的供电方式，由10KV主变压器及高频开关电源送到各设备，配置有24VUPS电池组一套，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |
| 7 | 40#阀室 | 室内有2套太阳能供电及蓄电池组为备用为用电设备供电，配置有24VUPS电池组一套，阀室蓄电池组容量为200AH。 |
| 8 | ZM线41#阀室 | 电源来自一路 10KV系统电源加高频开关电源装置的供电方式，由10KV主变压器及高频开关电源送到各设备，配置有24VUPS电池组一套，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |
| 9 | XNMLP阀室 | 220V市电加UPS供电，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |
| 10 | XNXB阀室 | 220V市电加UPS供电，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |
| 11 | XN刘官堡阀室 | 220V市电加UPS供电，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |
| 12 | XNFMP阀室 | 220V市电加UPS供电，以备不间断供电，可保证重要设备稳定运行。 |

附件6：《AS作业区电气主接线图》

- 1.1.4  通信系统概况

AS作业区所辖站场、阀室通信系统包括光数据传输、工业电视监控、周界报警、话音业务、视频会议和办公网络等设备，具体如下：

| 序号 | 区域 | 概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS输气站 | 1套华为OSN7500光通信系统，用于管道生产、视频监控及办公数据传输（主用）。 |
|  |  | 1套华为Optix OSN8800OTN光通信系统，用于管道生产及办公数据传输。 |
|  |  | 1套海康管道监控系统，用于阀室视频监控。 |
|  |  | 1套大华工业电视系统，用于站场生产、生活区域视频监控。 |
|  |  | 1套震动光纤周界安防系统，用于站场安防监控。 |
|  |  | 1套语音交换系统，用于内网办公电话通话。 |
|  |  | 1套卫星系统，用于管道生产数据传输，卫星电话（备用）。 |
|  |  | 1套华为视频会议系统，用于远程视频会议。 |
|  |  | 1台通信电源机柜，为光端机提供电源。 |
|  |  | 2套分布式管线在线监测系统，用于监测光缆情况。 |
| 2 | AS输油站 | 1套光通信系统，用于管道生产及办公数据传输（主用）。 |
|  |  | 1套工业电视系统，用于站场生产、生活区域视频监控。 |
|  |  | 1套周界安防系统，用于站场安防监控。 |
|  |  | 1套语音交换系统，用于内网办公电话通话。 |
|  |  | 1套视频会议系统，用于远程视频会议。 |
|  |  | 1套通信电源机柜，为通信系统提供电源。 |
| 3 | ZM线37#阀室 | 2套光电转换器，用于将管道生产数据上传至上下游场站阀室。 |
| 4 | ZM线38#阀室 | 1套华为Optix OSN 3500光通信系统，用于管道生产及视频监控数据传输。 |
|  |  | 1套华为Optix OSN8800OTN光通信系统，用于管道生产及办公数据传输。 |
|  |  | 1套海康威视工业电视系统，用于阀室视频监控。 |
| 5 | ZM线39#阀室 | 1套海康威视工业电视系统，用于阀室视频监控。 |
| 6 | ZM线40#阀室 | 1套海康威视工业电视系统，用于阀室视频监控。 |
| 7 | ZM线41#阀室 | 1套华为Optix OSN8800OTN光通信系统，用于管道生产及办公数据传输。 |
|  |  | 1套海康威视工业电视系统，用于阀室视频监控。 |
|  |  | 1套华为Optix 155/622H Metro1000光通信系统，用于管道生产及视频监控数据传输。 |
| 8 | MLP阀室 | 通信电源机柜和光通信系统各1套，为通信系统提供电源和数据传输。 |
| 9 | XB阀室 | 通信电源机柜和光通信系统各1套，为通信系统提供电源和数据传输。 |
| 10 | LGB阀室 | 通信电源机柜和光通信系统各1套，为通信系统提供电源和数据传输。 |
| 11 | FMP阀室 | 通信电源机柜和光通信系统各1套，为通信系统提供电源和数据传输。 |

附件7：AS作业区通信系统拓扑图

- 1.1.5  主要设备设施概况

AS作业区所辖站场、阀室主要设备有主输油、过滤器、过滤分离器、清管装置、调压阀、截断阀、流量计等主要设备，具体如下：

| 序号 | 区域 | 概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS输气站 | 2套组合式过滤分离器，除去天然气中携带的固体颗粒杂质和液滴。 |
|  |  | 2套收发球筒，为管道内检测时收发清管器。 |
|  |  | 2套调压撬，用于高坪分输天然气调压。 |
|  |  | 4套紧急截断阀，触发ESD时紧急截断。 |
|  |  | 4套紧急放空阀，触发ESD时紧急放空。 |
|  |  | 3套干线截断阀阀门，用于干线的导通与截断。 |
|  |  | 2套计量撬，用于分输计量。 |
| 2 | AS输油站 | 2套收发球筒，管道内检测时收发清管器。 |
|  |  | 2套管道过滤器。 |
|  |  | 2台减压调节阀，用于下载线调压。 |
|  |  | 3台先导式水击泄压阀，用于管道超压保护。 |
|  |  | 8台DBB旋塞阀，用于下载线关断控制。 |
|  |  | 5套安全阀，管线超压自动泄压。 |
|  |  | 16台闸阀，用于AS作业区内工艺流程的导通与截断。 |
|  |  | 1套密度计系统 用于混油界面监测。 |
|  |  | 2台质量流量计，用于下载油品计量。 1台超声波流量计，用于干线油品流量监测。 1台涡轮流量计，用于密度计系统流量监测。 |
| 4 | ZM38#阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 1套分输截断阀，用于分输截断下游用户 |
| 5 | ZM41#阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 1套分输截断阀，用于分输截断下游用户 |
| 6 | ZM37#阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 7 | ZM39#阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 8 | ZM40#阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 15 | XN北线MLP阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 16 | XN北线XB阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 17 | XN北线LGB阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 18 | XN北线WLB阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 19 | XN北线DP阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |
| 20 | XN北线FMP阀室 | 1套截断阀，用于干线导通与截断。 |

附件8：《主要输气设备及技术参数》

- 1.1.6  阴保系统概况

AS作业区阴保系统包括区域阴保和干线阴保，主要由干线阴保柜、区域阴保柜以及其他附属设备组成，AS作业区在用恒电位仪9台，其中干线阴极保护恒电位仪6台，具体如下：

| 序号 | 管道 | 概况 | 具体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS输气站 | 区域阴保 | 区域阴保系统，AS输气站站内区域由一套一用两备运行。 |
| 2 | AS输油站 | 干线阴保 | 阴保系统，由一套一用一备恒电位仪组成。 |
| 4 | ZM39#阀室 | 干线阴保 | 干线阴保系统，由一套一用一备恒电位仪组成，保护39#阀室上、下游管线。 |
| 5 | ZM41#阀室 | 干线阴保 | 干线阴保系统，由一套一用一备恒电位仪组成，保护41#阀室上、下游管线（目前由于阀室内漏电，仅能以恒流模式运行）。 |

- 1.2  管道概况

AS作业区所辖ZM干线共计143km、XN成品油管道共计131km，情况具体如下：

- 1.2.1  管道情况简介

| 序号 | 管道 | 概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZM干线 | 投产时间：2013年10月22日； 起点里程： 终点里程： 管辖长度： 设计压力： 管道管材： 管道管径： 管道壁厚： 管道防腐：三层PE防腐+强制电流。 |
| 2 | XNGD | 投产时间：2005年； 起点桩号：GA044+200； 终点桩号：AQ083； 管辖长度： 设计压力： 管道管材： 管道管径： 管道壁厚： 管道防腐：三层PE防腐+强制电流。 |

附件9：《所辖管道走向图》

- 1.2.2  途经地域和村庄概况

AS作业区管辖途径2个地级市（AS市、LPS市），6个区（县）（GL县、ZN县、LZ特区、PD县、XX区、PB区），15个乡镇，56个村庄。XN输油管道共131公里，途径1个地级市（AS市），5个区（县）（GL县、ZN县、经开区、XX区、PB区），18个乡镇，62个村庄。

- 1.2.3  公路、铁路、河流穿（跨）越情况

AS作业区管辖ZM天然气管道穿越隧道3处，4条中型河流穿越，1处桥梁跨越（黔XN州和AS市交界的北盘江跨越230米），穿越高速/国道等级3处、穿越铁路5处；XN成品油管道穿越隧道2处，穿越中小型河流1处，1处跨越（白水河平跨），穿越县级以上公路20处，穿越铁路13处。

附件10：《AS站穿跨越、隧道统计表》

- 1.2.4  属地管道巡线工、阀室看护工情况

AS作业区共配置巡护人员69名，其中区段长15人、属地巡线工54人（油气管线各27人），平均每名巡线工巡检长度约5km。

附件11：《属地巡护工花名册》

- 1.2.5  沿线大型机械及操作手

作业区各级线路管理人员要利用管道巡护、宣传走访过程中对大型机械操作手进行排查，掌握其施工动态，确保不破坏管道、光缆，排查结果录入到大型机械及操作手排查表中。

附件12：《大型机械及操作手排查表》

- 1.2.6  高后果区概况

AS作业区共有35个高后果区，其中ZM天然气管道现有管道高后果区10处，均为Ⅱ级高后果区；XN成品油管道现有管道高后果区30处，其中Ⅲ级高后果区11处、Ⅱ级高后果区10处、Ⅰ级高后果区4处。

附件13：《高后果区信息表》

- 1.2.7  水工保护情况

AS作业区段累计排查梳理水工保护工程3680处，ZM天然气管道水工保护1840处，其中挡土墙1220处、护坡21处、截水墙448处、过水面9处、截排水沟142处。XN成品油管道水工保护1058处，其中挡土墙683处，护坡154处，过水面11处，截排水沟121处，地表硬化89处。

附件14 《管道沿线水工设施统计表》

# 2   QHSE目标指标

AS作业区QHSE目标指标

| QHSE责任指标 | 1.效益类 | （1）现金总成本控制在下达指标内 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （2）经营现金流出控制在下达指标内 |
|  | 2.市场类 | （3）分输下载量：严格执行指定量分输，无特殊情况完成率100% 过境量完成率100% |
|  |  | （4）区域市场KF协同度：90分 |
|  | 3.生产管道类 | （5）单位管输能耗：58千克标煤/千万方.公里 |
|  |  | （6）设备设施完好率：95% |
|  |  | （7）管道失效频率：管道泄漏（2%) 0次/千公里.年 第三方施工管道损伤（2%） 0次/千公里.年 发生打孔盗油（气）事件（1%） 0次/千公里.年 站场失效（2%）ESD放空 0次/千公里.年 责任断缆次数（2%） 0次/千公里.年 自然断缆次数（1%） 1次/千公里.年 |
|  |  | （8）高后果区管控：100% |
|  |  | （9）维抢修保驾能力：100% 应急演练：不少于12次，实战演练不少于8次。 |
|  |  | （10）生产管理综合考核指标：95% |
|  |  | （11）资产完整性管理方案执行率:85% |
|  | 4.安全类 | （12）安全环保过程管控指标完成率：100% |
|  | 5.管理类 | （13）重点督办工作：公司督办工作（2%）：100% 部门重点工作督办（1%）：100% |

# 3  岗位设置与职责

- 3.1  岗位设置

AS作业区隶属于XNGD公司GY输油气分公司，现有员工34名，其中管理人员5名（作业区经理1名，作业区书记1名，作业区副经理4人）、工程师8名、技能岗21名。

- 3.2  作业区（站队）职责

（1）贯彻执行国家、地方、行业、企业有关安全、油气管道运行管理方面的法律、法规及技术规范，以及公司各项安全环保制度、QHSE体系文件，对作业区健康、安全、环保工作负有属地管理责任。

（2）按照上级QHSE指标相应分解本单位QHSE目标指标工作。负责组织本作业区与上级签订安全环保责任书，组织本作业区全员签订QHSE岗位清单，监督本作业区全员安全环保责任制的落实。

（3）负责AS作业区法律法规合规性识别，规范标准识别，开展安全环保法规合规性检查，及时发现和整改合规方面的问题。

（4）负责本作业区风险管控工作，对所辖区域内站场、阀室、管道的危害因素和隐患进行识别评价，制定危害因素的管控方案和消减控制措施并落实。

（5）按照公司要求编制和完善作业指导书、操作规程、各类方案，负责本单位管道、工艺、各类设备、计量、仪表、自动化、电气、通信、能源、科技、网络信息、安全等专业的日常管理及各类统计报表的统计上报，对各类记录资料、档案的收集、整理、归档管理工作。

（6）做好所辖区域内站场、阀室、管道的巡查、巡检工作，组织开展各类检查，抓好日常巡查巡检工作，全面排查生产安全事故隐患，及时整改发现的隐患问题。

（7）负责本单位员工QHSE体系、安全知识、作业指导书、应急预案以及特需文件的培训工作，制定作业区安全培训和教育工作计划，并组织落实，建立培训档案和记录，如实做好安全生产教育培训记录。

（8）负责本作业区站队标准化建设工作。

（9）做好本作业区资产完整性管理工作，及时做好站场设备设施完整性管理，管道设施完整性管理，按期开展检查、检定、维护、维修工作，确保系统设备完好、功能正常。

（10）负责本作业区设备、设施维检修和更新改造项目实施和现场管理，及时上报专项维修计划和方案。计划下达后，组织现场的实施，并确保质量和工期符合要求。

（11）负责本单位承包商管理，做好作业风险管控工作，严格执行作业许可制度，落实作业现场的各项安全措施，严格控制作业风险。对在本单位开展的各项施工、维检修进行作业审核、监督和验收工作。

（12）负责成立本单位特种设备管理，组织相关员工开展特种作业取证培训工作，并进行定期审验。

（13）负责成立本单位消防组织机构，建立志愿消防队，并对员工开展消防知识培训，定期开展消防设备设施检测和组织员工演练工作。

（14）开展作业区安全文化建设和员工行为安全管理，及时制止和纠正违规行为和违反安全禁令的行为。

（15）负责做好本作业区所辖段光缆线路的巡检及日常管理工作；

（16）负责本单位所辖区域的管道、阀室（清管站、阴保间）的巡检与保卫工作，电位测试、设备维护、管道交叉及相关事务处理和与地方部门的协调等工作，建立企地联防长效机制。

（17）及时如实上报事故事件，做好事故事件的统计、调查、分析、分享和整改关闭工作。

（18）做好本作业区应急体系建设与完善工作，编制并发布现场处置方案。组织培训和演练，落实各项应急资源和抢修力量，做好应急状态下的现场处置和抢险工作。

（19）负责成立本单位交通安全管理，严格按本单位和相关法律法规要求管理交通，组织召开交通安全会议、驾驶员培训，对本单位车辆进行有效管控，严格执行带车人制度等。

（20）负责本作业区设备、设施的备品备件和材料需求计划上报，物资的入库验收、保管、保养、发料、退料、废旧物料的保管以及账务

（21）负责作业区党建、工团、思想政治宣传、企业文化建设、员工教育，抓好本作业区党风廉政建设等。

（22）负责本作业区环境保护与污染控制、职业病危害防治。

（23）负责分公司QHSE管理体系及内控体系在本单位的贯彻实施。

（24）按上述职责负责本单位与地方相关部门及下游用户的工作沟通与配合工作。

（25）按上述职责负责本单位与分公司职能部门、其他相关单位的配合与交流工作。

- 3.3  岗位分工表

| 岗位 | 数量 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 经理、 党支部书记 | 1 | 全面负责作业区所辖区域的各项管理工作。 |
| 副经理 | 1 | 安全、综合（A岗），生产（B岗）；负责安全和生产工作（承接作业区主要负责人的作业许可审批职责）。 |
| 副经理 | 1 | 党建、综合（A岗），管道（B岗）；负责党建、综合等工作（承接作业区主要负责人的作业许可审批职责）。 |
| 副经理 | 1 | 生产（A岗），安全、综合（B岗）；负责生产管理工作。 |
| 副经理 | 1 | 管道（A岗），党建（B岗）；负责管道管理工作。 |
| 管道工程师 | 2 | 负责所辖管道线路管理的各项工作。负责管道保护相关设备设施维护维修。 |
| HSE管理 | 1 | 负责所聘专业技术指导，做好QHSE职责和隐患治理、风险防控等实施工作，。 |
| 管道保护岗 | 7 | 管道保卫：管道巡护、外检测、管道宣传、阴极保护测量、第三方施工与内部施工的管理、巡线工管理、管道附属设施的维护保养、地企协调、培训管理、线路风险的识别、管道线路应急等。 |
| 工艺设备岗 | 2 | 分管专业：生产负责生产运行、工艺、设备、计量、能源管理，协助分管副经理做好分管工作的监督、检查及考核工作，组织对不符合项进行整改、验收。 |
| 仪表自控通信岗 | 2 | 分管专业：自控、仪表、通信设备设施管理，协助分管副经理做好分管工作的监督、检查及考核工作，组织对不符合项进行整改、验收。 |
| 电气管理岗 | 2 | 分管专业：电气设备设施管理，协助分管副经理做好分管工作的监督、检查及考核工作，组织对不符合项进行整改、验收。 |
| 输油气工 | 12 | 生产负责生产运行、工艺、设备、计量、能源、自控、仪表，电气、通信设备设施巡检维护保养，参与对不符合项进行整改、验收。 |

- 3.4 工作指引表

AS作业区《工作指引表》是结合作业区管理实际情况，梳理各类专业管理的主要工作内容、要求、标准、形成的记录、实施的频次，并根据工作分工制定管理责任，并针对各项工作内容制定检查方法和考核标准，以表格形式体现。

附件15：《AS作业区工作指引表》

# 4  重点业务流程及内容

- 4.1  运行管理

- 4.1.1  运行与值班

| 序号 |  | 运行方式 |  | 运行监控模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 站场远控 |  | 正常运行工况下，AS输油站在远控模式（调控中心控制）下运行，站内值班人员负责对站场进行辅助监测；AS输油站还需对机组启/停机操作前的检查和操作后的现场确认；对站内未纳入站控系统的公用设施等辅助系统进行监测和控制；负责站场报警信息监测、确认和处理。 |  |
| 2 |  | 站场监视 |  | 不具备调控中心远控模式功能或根据调控中心指令切换到站控模式下运行时，运行维护人员负责按照油气调控中心下达的参数要求，对本站进行监测和控制，负责站场所有报警信息的监测、确认和处理。 |  |
| 3 |  | 站场就地控 |  | 特殊情况下，如计划性维检修作业等，需对调控中心申请，将SCADA系统运行模式由远控模式切换成站控就地控制模式，完成站内设备的操作测试，并对现场设备状态及报警信息进行检查、确认，待作业完毕后，恢复正常，要调控中心申请，将SCADA系统切换为远控模式运行。 |  |
| 序号 | 运行方式 |  | 运行监控模式 |  |  |
| 1 | 站场远控 |  | 正常运行工况下，AS分输站在站控模式下运行，站内值班人员负责对站场自动分输进行控制；对站内未纳入站控系统的公用设施等辅助系统进行监测和控制；负责站场报警信息监测、确认和处理。 |  |  |
| 2 | 站场监视 |  | 根据调控中心指令切换到中控模式下运行时，运行维护人员负责按照油气调控中心下达的参数要求，对本站进行监测和控制，负责站场所有报警信息的监测、确认和处理。 |  |  |
| 3 | 站场就地控 |  | 特殊情况下，如计划性维检修作业等，需对调控中心申请，将ESD模式从运行切换到休眠，完成站内设备的操作测试，并对现场设备状态及报警信息进行检查、确认，待作业完毕后，恢复正常，要调控中心申请，将ESD模式从休眠切换到运行。 |  |  |

- 4.1.2  站控模式监视与控制

| 序号 | 运行方式 | 运行监控模式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行监测 | 运行工况下：一班1人，白班单岗值班，夜班单岗值班，轮值倒班，实现站控生产运行数据24小时监控。ZM天然气管道属于一级管道，由国调控中心统一调控，AS输气站从上至下依次为国调度、XN分控中心AS输气站站控值班人员三级，各级调度按照岗位职责和调控范围开展调控运行工作，遵循下级调度服从上级调度的原则，各级调度不得违章指挥、违规操作。XN成品油北线属于二级管道，由HN分控中心统一调控，AS输油站从上至下依次为HN分控中心调度、输油站应急值班人员（含XN监控中心监控人员）两级，各级调度按照岗位职责和调控范围开展调控运行工作，遵循下级调度服从上级调度的原则，各级调度不得违章指挥、违规操作。HN分控中心负责所辖二级管道调度指挥、运行方案编制与执行、监控操作、应急协调、运行优化和维检修作业协调，负责所辖二级管道调控运行突发事件的信息接报和应急协调；负责所辖二级管道事故状态下的运行调整与恢复。集中监视方面，XN监视中心负责对AS输油站站场运行参数、外管道压力、混油界面、设备（流程）、报警信息、作业过程、泄漏监测系统和其他参数进行实时监控。 |
| 2 | 运行数据分析 | 交接班时，交接班人员对生产运行参数进行查看核对，确认无误进行交接班；日常值班下，值班人员对场站主要运行参数如压力、温度、流量等定期巡查并记录，核对数据有无异常变化。 |
| 3 | 控制系统报警和异常工况处理 | 出现报警信息，值班人员第一时间对报警信息进行核对，汇报值班干部，值班干部组织人员对报警源进行排查，同时汇报调控中心，作业区内部能自己处理的，采取隔离防护措施后，进行问题处理，处理完毕后，恢复正常生产，并汇报调控中心；对作业区无法自行处理的，先采取隔离防护措施，确保问题不进一步扩大化，并汇报上级部门，协调制定方案后，再处理，期间场站人员加密巡检，确保问题不进一步扩大化。 |
| 4 | 工业电 视监管 | 站场的工业电视画面监控一般由站控值班人员实时巡查，夜间应巡查两次，AS作业区应负责监管站场工业电视工作状态进行巡回检查，确认监控中心通报的异常情况。 |
| 5 | 异常工 况处理 | （1）应急值班人员发现异常时及时进行处置并汇报XN分控中心、作业区经理和值班人员。 （2）及时将当日发现的设备或参数异常情况记录在交接班记录本中，并在第二日交班时交接前一日故障、异常情况。 |
| 6 | 作业管控 | （1）负责协调现场正在进行的和计划进行的作业，避免由于同时进行的作业相互冲突而引起风险。 （2）应急值班人员负责核实作业许可证及支持文件上是否完成所有必要的签名，监视现场施工作业活动，确保工作内容不要超出许可证的工作范围，一旦发现不规范、不安全行为立即予以制止和纠正。 |
| 7 | 高后果区 | AS作业区负责跟踪并反馈XN监控中心通过监控摄像头查看管道线路高风险点、高后果区等重点部位发现第三方私自施工、违章违建等问题，并通知区区段长进行处置。 |

- 4.1.3  值班员工作流转

作业区实行每日三班两倒，单岗值班，值班人员负责监视作业区所有场站SCADA系统工艺参数、报表填报、调度电话接听、报警信息通知及确认等工作；负责完成岗位巡检任务，并将巡检发现的问题及时反馈值班干部，记录问题跟踪处理情况。

- 4.1.4  巡回检查

- 4.1.4.1 巡检模式

| 序号 | 运行方式 | 运行监控模式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点巡检 | 综合值班人员09:00、16:00、20:00各巡检一次，对重要运行参数、关键输油气设备（如输油泵、调压撬、计量撬等）进行重点检查。 |
| 2 | 联合巡检 | 每周开展一次，由作业区主管人员组织，各专业工程师、技术岗人员参与，对所辖站场设备设施、高风险区等重点部位进行全面检查。 |
| 3 | 专项巡检 | 每天9:00-11:00，由专业工程师、技术岗人员以及场站运维人员对现场设备设施运行状况、工艺参数等进行专业检查，对设备故障进行分析研究，制定预防措施等。 |
| 4 | 应急巡检 | 由站场运维人员对站场等关键设备及其附属设备、高风险点、I级密封点、冬季防冻堵设备、夏季散热设备设施等进行检查 。 |

附件16：巡检路线图

附件17：《重点巡检表/专业巡检表/联合巡检表》

- 4.1.5  故障缺陷管理

| 序号 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇报要求 | 设备设施失效发生后，作业区应按照有关规定，第一时间收集、整理、上报设备设施失效情况。 按照设备设施相关管理规定和流程，做到平行上报，坚决杜绝瞒报、漏报、迟报和错报、谎报及越级上报。 作业区负责收集整理设备设施失效情况，分别报送所属单位、成都分控中心、生产运行部。 作业区接到设备设施失效报告后或获悉失效情况，须在10分钟以内，采取电话口头方式报送。 在设备设施失效情况基本准确和条件允许的前提下，失效发生后12小时以内，应通过小信封、钉钉等方式书面报送。 |
| 2 | 设备缺陷单要求 | 1、设备设施失效发生的时间、地点及现场情况。 2、设备设施失效简要经过。 3、设备设施失效造成或者可能造成的对生产、安全和经济的影响。 4、已经采取的措施。 5、其他应当报送的情况。 |
| 3 | 故障及缺陷考核 | 原则上设备设施失效恢复应在4小时以内完成，如超过4小时仍无法完成恢复的，须将失效情况进一步详细报送生产运行处，并积极协调技术人员提供现场技术支持。 |
| 4 | 临时管控措施 | 设备故障、缺陷处理前，由工艺设备工程师采取临时措施，确保生产运行正常。值班员对采取的临时控制措施进行验证，确保临时控制有效。 |
| 5 | 专业的沟通 | 故障发生后，AS作业区工艺设备工程师或主任要立即组织进行故障处置。若故障超出了AS作业区自行处置能力，需立即联系分公司专业协助进行故障处理。 |
| 6 | 交接班、生产动态填报及月度完整性月报 | 发生设备设施故障后，应急值班员要记录在当日交接班记录中，严格执行交接班制度对设备状况进行交底。同时，在第二日生产动态中要详细写明故障情况。每月在完整性管理月报中更新故障处理进度，故障处置完毕后汇报HN分控中心。 |

- 4.2  管道、光缆及其附属设施管理

- 4.2.1  管道区段长制

为提高管道线路现场管理水平，强化风险管控力度，将各项管理要求、管控措施有效且快速的落地，AS作业区实行区段长制度。具体情况如下：

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区（段）长 设置要求 | 管道线路段长按照行政区域一致、里程划分合理、油气交叉配置的原则分组，由管道保护工专职担任。分区（段）长由分公司领导和作业区副主任兼职担任。总区（段）长由分公司领导和作业区经理、书记兼职担任。每年12月底作业区将本单位区（段）长名单报管道部。 具体划分区段见附件11AS作业区属地巡护工一人一案明细表 |
| 2 | 高后果区区长工作标准 | （1）全面负责辖区内高后果区管理，专职区长每周应至少巡检三次并认真填写管道区长工作记录，对掌握所辖高后果区管道基础数据及管道运行状态。 （2）负责制定落实高后果区“一区一案”，并于每年6月底前向地方政府主管部门备案对接。 （3）按照政府和公司管理要求，落实高后果区风险管控措施。 （4）定期对高后果区周边环境、人员等情况进行复核，对发现的高后果区变化信息要及时通报各级管道管理人员。 （5）对高后区内潜在影响半径内人员，逐家逐户开展入户宣传，详细讲解管道具体位置、管道保护政策法规、危及管道安全违法行为、管道失效迹象特征、应急防护和避险知识、相关信息报送方式和奖励政策等。 （6）组织对应市、县、乡地方政府沟通交流，与市级政府沟通应保证每年至少一次，与县级政府沟通应保证每半年至少一次，与乡（镇）级政府沟通应保证每季度至少一次。 （7）组织政府相关部门、相关单位及居民联合开展应急处置及疏散联合演练，每年不少于一次。 （8）负责辖区内管道管理与管道保护相关技术方案、管理方案的审定与落实。 （9）负责落实公司其他管道管理工作要求。 |
| 3 | 管道线路段长工作标准 | （1）负责管段的管道巡护工作，专职段长每周巡护至少三次并认真填写管道段长工作记录； （2）掌握所辖管段基础数据及管道运行状态。 （3）负责制定本管段管道巡护方案。 （4）负责督促、检查、考核巡线员的巡检工作。 （5）对管道沿线利益相关方开展管道保护知识宣传，每年不少于四次。 （6）对第三方施工作业进行审核和施工过程的全程监管。 （7）排查管辖范围内管道线路安全风险，及时整改或上报处理。 （8）维护或督促保持管道保护设施的完好。 （9）按照应急预案，组织事故现场初期警戒和周边人员疏散。 （10）负责落实公司其他管道管理工作要求。 |

- 4.2.2  管道高后果区

为提升管道高后果区管理水平，AS作业区严格按照国家标准和公司相关体系文件要求开展管道高后果区管理，统一目视化形象标准，规范高后果区识别、风险评价、管道本体管理、外部风险管控，应急处置等管理要求。具体要求如下：

| 序号 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高后果区 识别、与评价 | （1）区段长每年4月份对所辖管段进行1次高后果区识别及复核工作，并于4月30日前编制完成高后果区识别报告（或由第三方单位统一开展上述工作）。 （2）区段长依据高后果区识别报告，分析识别影响管道完整性的危害因素，分析管道失效的可能性及后果，协助分公司管道部编制完成高后果区风险评价报告。 （3）区段长在高后果区识别过程中，宜采用无人机航拍等多种形式采集高后果区周边环境信息，增强各类安全风险隐患辨识的准确性。 （4）高后果区识别后及时前善对应的“一区一案”（或由第三方单位统一开展上述工作）。 |
| 2 | 一区一案 | - 作业区按照一区一案的原则，对每个高后果区编制管控方案。 - 作业区将管控方案上传分公司管道部。 |
| 3 | 高后果区 物防措施 | （1）高后果区标识以警示牌为主、加密桩为辅，未加装物理隔离的高后果区相邻标识间距为30-50m，加装物理隔离的高后果区相邻标识间距d=50±10m。 （2）高后果区域内，至少设置1个高后果区信息牌，1个风向标（宜设置在高点位置）,高度满足可视。 （3）具备条件的三级高后果区宜在管道两侧五米范围内采取物理硬隔离措施及盖板保护，如防护网（栏）等。 |
| 4 | 高后果区 技防措施 | - 原则每个二级高后果区设置1个视频监控设备，视频监控设备应安装在高后果区风险最高地段，安装数量可根据实际情况调整。难巡段、地质灾害段每处设置一个视频监控设备。 - 作业区管道副经理、管道工程师负责组织将高后果区视频监控接入办公电脑集中监屏。 |
| 5 | 高后果区 属地工巡检要求 | 管道巡线工应按标准劳保着装、携带巡检工具包及大型机械宣传贴图等物品，巡检过程中应重点对所辖高后果区管道附属设施进行清洁与维护，对汛期发生的小型塌陷进行回填处理，检查高后果区内是否有新增违章违建迹象，发现高后果区管道周边存在施工迹象立即汇报段长和线路管理员，同时走访沿线管道周边公众、特定场所、大型机械，宣传管道保护重要性。管道巡线工每天将管道巡护情况记录在巡检系统中。 |
| 6 | 高后果区 段长巡检要求 | （1）作业区各段长每月对高后果区全覆盖徒步巡检1次。 （2）作业区各段长每周通过高后果区管理系统，对所辖高后果区进行一次重点巡检，检查摄像头、风向标、隔离设施、高后果区公示栏、警示地贴的完好情况、可燃气体检测仪的完好及运转情况、巡检通道内卫生情况、地面标识完好情况和设置是否符合要求等，发现问题及时录入台账，并进行整改。 （3）段长每季度对所辖高后果区进行无人机巡检1次，对高后果区地形地貌、管道周边环境图像信息进行采集，与上季度拍摄结果进行对比分析，根据分析结果制定管控措施，并进行落实。对于高后果区在禁飞区的情况不做硬性要求。 （4）段长（兼职区长）每天在巡检系统查看属地巡护工巡检率和巡检轨迹并进行记录考核。 （5）对于没有报警功能的视频监控设备，段（区）长每日早、中、晚通过视频终端软件，对高后果区进行远程监控巡检，监控过程中应重点关注管道周边有无大型机械活动、有无大量人员聚集、有无违章违建行为、有无明火情况、有无动土情况、有无管道裸露情况，发现问题立即赶赴现场核实、解决。 （6）段长（兼职区长）在巡检中对属地工巡护记录填写情况进行检查，并在巡护记录本中签字。 |

- 4.2.3  管道防汛

管道汛期为每年4月25日至9月30日（具体参照分公司管道部下发通知），为确保管道安全度汛，AS作业区从汛期前防控、汛期管控、汛期复查三个方面进行防汛管理要求，具体如下：

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立防汛 岗位责任制 | 作业区（站场）应组建防汛领导小组、抢险队伍等相关组织机构，建立防汛岗位责任制；组织做好防汛物资储备、机具配备、预案编制及演练等工作；落实抢险队伍及水工、土建队伍，发生水毁组织治理，并按程序上报。 |
| 2 | 防汛应急 演练 | 防汛应急演练。作业区（站场）应按照年初防汛演练计划，按时做好防汛应急演练工作，做好“防汛演练计划和记录”的留存。 |
| 3 | 建立沟通 机制 | 作业区（站场）应在汛前、汛期与地方政府防汛、气象、河道、水库、应急等管理部门建立联系渠道，实现信息共享。在有条件的地段宜与上述有关部门签订信息资源共享协议，尤其要提前掌握河流上游水库提闸放水的时间信息，及时发布预警预报。并按照“管道沿线防汛、河道、水库等地方部门/单位联系登记表”，做好日常联系记录，开展长期联系，建立长效沟通机制。 |
| 4 | 汛前准备 | （1）信息台账更新。作业区（站场）在汛期前更新完成“防汛物资台帐、防汛重点地段台账、防汛演练计划”等信息， （2）防汛物资储备。作业区（站场）根据不同的地区条件，梳理防汛物资储备情况，结合实际提出当年防汛物资需求，上报公司物资部审批。 |
| 5 | 汛期管理 | （1）作业区（站场）要重点跟踪临近、短时预报预警，及时掌握管道沿线气象和灾害预警动态信息；积极与地方主管部门建立密切联系，主动向当地防汛部门、水文、水利和气象部门索取近期和长期天气、水文预报、水库放水等资料信息，提前采取有效的管道风险防控措施。 （2）作业区（站场）要严格落实各级领导带班、24小时值班制度，始终保持信息畅通，遇突发事件，要求第一时间按规定如实上报，不得迟报、漏报或瞒报。 （3）作业区（站场）应在雨季适当增加管道巡查与监测频次；当发生暴雨后，要立即组织对管道沿线的防汛重点地段及河流地段进行重点排查，当发现新增防汛重点地段或有明显冲刷地段应及时掌握管道埋深情况，并采取相应的风险削减措施。巡查信息要及时列入“防汛日报、防汛重点地段台账”中。 （4）防汛日报、周报。每日巡线完成后，及时的填报“防汛日报”，并上报分公司。 （5）水毁治理。作业区（站场）应在管道沿线洪水过后对已建水工保护设施进行检查，汛期应重点检查（检查护岸、护坡、防冲墙、过水面、石笼等水工保护设施有无塌陷、损毁、松动及人为破坏等现象），按照“治早治小”的原则，对水工设施损毁部分及时修复维护，确保水工设施完好率100%以上，保障输油气管道正常运行、巡查和抢险物资运输。作业区配合分公司开展临时抢险治理；对大型水毁，及时汇报事件信息，并将“信息快报单”报送分公司，需要启动应急预案时及时启动预案进行处置。 （6）作业区（站场）根据汛期发生水毁实际，及时填报“管道设施水毁抢险信息统计表”，上报分公司主管领导审核后，于汛期每月初汇总上报公司管道部备案。 （7）因水毁发生管道失效事件、水工保护设施失效事件、通信失效事件、汛期管道沿线发生的地质灾害及其他事件，应留存好记录。 |
| 6 | 汛后管理 | （1）作业区（站场）结合本年实际防汛工作经验和防灾减灾效果，对防汛工作进行分析、总结，查找问题，提出改进建议，编制年度防汛工作总结，分公司主管领导审核后，于10月上报公司管道部备案。 （2）作业区（站场）组织人员测量河流、冲沟穿越段管道埋深，分析对比汛前管道埋深得出的冲刷深度，测量河床宽度，根据不同的深度和宽度，提出河床下切治理措施。于10月更新“管道穿越河流、冲沟埋深实测统计表”，经分公司主管领导审核后，上报公司管道部备案。 |

- 4.2.4  水工保护

以“治早治小”为原则，AS作业区区段长结合日常巡线工作动态开展，识别、评价各类水毁灾害风险，针对风险制定相应的风险控制措施及隐患整改，具体要求如下：

| 序号 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害评价 | （1）每年汛期过后，作业区管道副经理组织开展管道自然与地质灾害识别评价，对于中风险及以上的灾害点及时上报公司。 （2）日常巡检过程中，区段长对水工进行检查，及时发现损毁情况。 |
| 2 | 水工整治 | （1）作业区管道副经理组织区段长对隐患部位进行整治 （2）对于中风险以下的灾害点应保持密切关注，增加巡检及风险评价频次，并根据评价结果确定下一步防控措施。 （3）对于在汛期前产生但未列入春季水工的水毁灾害，由作业区管道工程师负责汇总列入限下维修整治计划中，待分公司批复后予以实施。 |
| 3 | 水工整改验收 | （1）水工风险、隐患整改完成后，作业区组织对整改情况进行预验收 （2）预验收后，作业区申请由管道部等业务部门联合验收。 |

- 4.2.5  防腐与阴保

| 序号 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道防腐地面捡漏 | （1）每年应组织作业区/站队管道管理人员定期进行在役管道防腐层常规检漏工作。 （2）常规防腐层检漏周期不超过五年，投运十年以上的管道周期不应超过三年。 （3）每月将常规检漏进度和漏点汇总表上报管道部，并汇总留存具体检测数据和资料。 |
| 2 | 阴极系统维护保养 | （1）管道阴极保护系统不得任意中断，因故停运需上报管道部批准。 （2）恒电位仪等电源设备工作机与备用机应定期切换运行，切换周期应每月一次。 （3）恒电位仪等电源设备应由保护站每月维护保养一次，每年全面检修一次。 （4）每月对测试桩进行一次全面地检查、维护，作业区每年进行一次检修，当测试桩出现损坏、丢失或断线时，应立即修复或更换，保持标记清楚、完整，并做好记录 （5）阴极保护间电源设备（恒电位仪）应做到无灰尘、无缺件、无外来物、技术状态良好。 （6）恒电位仪等电源设备工作机与备用机应定期切换运行，切换周期应每月一次。 |
| 3 | 阴极系统 | （1）恒电位仪开机率大于等于 98％，阴极保护率为100％。 （2）每日检查并记录恒电位仪运行参数(给定电位、输出电流、输出电压等)，并将数据收集整理，必要时与管道部联系进行测试和调整。 （3）每月逐桩测量管道通电电位一次，于25日将数据整理。 （4）每年6月进行全线自然电位测试，测试工作要在恒电位仪停机24h后进行，并将数据整理。 （5）每半年（3月、9月）测试一次阳极地床接地电阻，接地电阻异常增大时应检查阳极消耗以及阳极电缆接头是否存在腐蚀、断线等情况。 （6）每年在自然电位测量停机期间检查长效参比电极的有效性，并采用经校准的便携式参比电极对其进行校核，当差值超过±20mV时，应进行更换。 |

- 4.2.6  巡线工

为更好的落实巡护管理要求，AS作业区制定了管道巡护外包管理要求，明确了巡护资源配备，工作内容以及考核要求，具体要求如下

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道风险培训 | 每年应对管道巡护人员进行管道危害识别培训,管道巡护人员应掌握管道外腐蚀、设备失效、第三方损坏/机械损伤、误操作、天气和外力破坏危害识别方法及控制手段。 |
| 2 | 巡护频次要求 | （1）一般管段每日巡护不少于1次； （2）人员密集型管道高后果区、第三方施工损伤、自然与地质灾害等高风险段每日巡护不少于2次； （3）戈壁、沙漠、沼泽、国家林业保护区等管段两天巡护1次； （4）打孔盗油高发段应增加夜间巡护，地质灾害风险点、环焊缝质量关注等风险点应按照“一点一卡一人”要求安排专人定期巡护； （5）站外自建光缆（含引接光缆）统一纳入管道巡护管理范围，以管道巡护为主，通信运维巡护为补充，巡护频次参照以上巡护要求； （6）以上巡护频次为公司管道巡护工作的最低频次要求，每次巡检完应填写管道日常巡检记录表，特殊时期应按照公司要求加密巡护，必要时申请公安、武警值守。 |
| 3 | 巡护内容要求 | （1）巡线工按照“一人一卡”巡检记录填写详细、完整、准确； （2）管道巡线系统中检查巡线工巡线频次及关键点打点情况，并将巡线工巡检情况报至管道监控室。 （3）巡线工应每日填写管道巡护记录，详细记录管道周边人员活动和管道状态变化情况，发现任何异常情况应立即上报，严禁擅自处理；及时发现管道占压事件及管道周边地表位移、沉降、裂缝、露管、漂管等自然灾害现象。巡护内容： a.管道有无移位、漂浮、裸露、外防腐层破损等现象； b.管沟是否塌陷，管道所经区域内地形、地貌有无明显变化； c.管道护坡、埂坎、过水面等水工保护设施有无塌陷、损毁、松动或人为破坏等现象。特别是雨后是否有水毁发生； d.管道地面标志的完好情况。对位移、倾倒、破损的地面标志进行维护维修。单个桩体1/3以上地面标识字迹不清、桩体损坏时，应进行全面整改。发现地面标识倾倒（≥15°）、被移位（±0.5m），应将其恢复位置并回填固定发现桩体严重损坏或丢失，应记录其桩号位置，并汇报作业区。； e.管道上方是否有大型车辆在管道上方行驶碾压； f.管道伴行光缆及人手孔设施是否损坏、人手孔是否进水； g,是否有违反中华人民共和国石油天然气管道保护法等有关规定行为，有无危及管道安全运行的违章施工行为发生，对违规行为进行制止并立即上报； h.特殊时期、要害部位管理参照管道保卫管理程序执行，可申请保安或武装力量值守。 i.沿线阀室、阀池逐个检查土建设施情况，发现开裂、塌陷、渗水等问题及时汇报、维护。 j.对所辖跨越设施开展日常检查，每日不少于1次，巡检过程中发现设施损坏，影响管道运行安全，应填写管道跨越工程日常检查报表，立即上报分公司，及时采取相应维修维护措施. k.作业区（站场）在日常巡护中应对管道穿越设施进行检查，每周不应少于两次，发现问题及时申报、维护，使其处于良好状态。无法打开检查的（如定向钻、护涵、套管等）根据完整性评价结果，判断并申报维护项目计划。 l.作业区（站场）应组织巡线过程中对已建的水工保护工程例行检查，汛期应重点检查（检查护岸、护坡、防冲墙、过水面、石笼等水工保护设施有无塌陷、损毁、松动及人为破坏等现象），按照“治早治小”的原则，对水工设施损毁部分及时修复维护，确保水工设施完好率100%以上。 |

- 4.2.7  交叉工程

AS作业区从联合现场勘查、组织审查施工方案、签订安全防护协议、开挖探坑验证、施工过程监督、联合验收“六步法”对相关工程进行管控，确保管道、光缆安全。

- 4.2.8  地面标识

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | （1）作业区（站场）应掌握辖区管道线路标识的完好情况，并做好日常维护工作，及时处理桩体损坏、桩体倾倒等问题，当发现单个桩体1/3损坏时，应进行桩体更换。保证管道标识完好率98%以上。 （2）作业区（站场）定期检查所辖管道沿线地面标识版面上文字、参数等信息的完好情况，及时填补相应数据，确保管道标识版面各类信息完整性。 （3）管道巡护人员掌握责任管段的“地面标识”情况及准确位置。在每天巡线过程中检查“地面标识”的完好情况，发现地面标识倾倒（≥15°）、被移位（±0.5m），应将其恢复位置并回填固定；发现桩体严重损坏或丢失，应记录其桩号位置，并汇报作业区（站场）。 |
| 2 | 年度校核 | 作业区（站场）每年应组织对辖区管道线路标识设置的具体位置进行全面校核，在人口稠密、施工频繁的地段应根据情况加密检测及定位。 |
| 3 | 台账更新 | 作业区（站场）在每年6月份、11月份分别更新完善“管道线路地面标识设施设置信息台账”，报管道部备案。 |

- 4.2.9  安全保卫

按照公司管理要求及巡护外包合同内容AS作业区组织工作人员每天对作业区所辖站场、阀室及线路进行安全保卫管理。具体要求如下：

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安保器械 管理 | 作业区（站场）建立安保设备台账，定期进行维护保养，每半年对防卫器械进行检查，并更新“警用器械信息台帐”。 |
| 2 | 周界报警 管理 | 作业区（站场）对周界入侵报警、阀室安防系统进行日常管理，周界入侵报警每天检查一次，阀室安防系统每周检查一次，发现问题及时处理。 |
| 3 | 安保人员 管理 | （1）安保人员上岗前应接受上岗引导培训，培训合格后方能上岗 （2）作业区定期督促安保公司对安保人员开展法律法规、专业知识、专业技能培训，防卫技能训练。 （3）作业区每月对辖区内安保单位进行一次服务考核，考核结果与安保人员的奖金挂钩。 |
| 4 | 人员进站 管理 | （1）参访人员进站： a.参访人员应提供以下材料之一作为进站证明：参访人员信息、任务的口头或书面通知（公司安排的访问活动，需通知分公司相关部门，由分公司负责通知到属地作业区）； 经分公司批准的有关进站考察、作业的相关文件（如批准的施工方案、开工报告等能够证明任务系分公司安排的证明材料）；作业区的业务活动，由作业区负责人确认后进站；确认参访人员信息、任务等，由站场保安进行登记，填写“油气站场出入登记表”； b.负责参访人员进出站路线指引，并配备安全帽、工服、工鞋等器具； c.对参访人员进行入场安全提示，填写“进站安全提示确认卡”，领取“参观证”（统一按照公司目视形象标准化中的模板制作），指定人员全程陪同； d.外来人员结束现场活动后，交回劳保用品和参观证。 （2）公司内部人员进入站场前应填写“油气站场出入登记表”，进入工艺区前接受入场安全提示填写“进站安全提示确认卡”，确认劳保用品齐全。 （3）承包商/施工人员进站流程 a.首次进入作业区（站场）时，应提供进站作业人员的身份证明文件，证明文件由保安留存； b.作业区（站场）对承包商/施工作业人员身份进行确认，并填写“油气站场出入登记表”； c.作业区（站场）对承包商/施工作业人员进行安全教育培训并考核，考核合格后，办理“承包商员工进场工作许可证”，“承包商员工进场工作许可证” 有效期应与施工方案确定的工期保持一致； d.保安对持“承包商员工入场工作许可证”人员逐一进行身份证核对，填写“油气站场出入登记表”，并确认劳保护具穿戴规范，方可进站作业。 （4）进入油气站场的车辆应办理“车辆进站许可票”，车辆进站前，门岗工作人员应按许可票要求进行安全条件确认，不满足要求不得放行。 （5）携带拍照、摄像仪器的工作人员进入油气站场应办理“进场拍照、摄像许可票”，并应遵守拍照、摄像安全注意事项。 |
| 5 | 管道保护 宣传 | （1）管道保护宣传应采取集中宣传与精准宣传相结合的方式，并以精准宣传为主，向公众传递管道保护与应急避险知识，增强公众管道保护意识。 （2）作业区（站场）每年在重大节日、农忙期间开展不少于4次的管道保护宣传活动。一般管段应每半年进行一次精准宣传，人员密集型高后果区应每季度进行一次精准宣传，并留存记录。 （3）宣传范围及方式： a.在地方政府、应急管理部门、公安部门、能源局等部门的支持下，开展管道沿线人民群众管道保护宣传教育活动； b.巡线人员应向管道沿线居民进行管道保护相关法律法规等知识的宣传； c.通过印发各类宣传品（雨伞、挂历、背心、扑克牌等）或在人口密集区利用文艺演出、放电影、彩车等方式向沿线的居民进行管道保护宣传； d.在管道沿线的险工险段、跨越、人口密集区等处制作墙体广告进行宣传； e.作业区在每年汛期、农忙、春耕、植树节等特殊时期必须开展管道保护宣传活动。 |
| 6 | 占压清理 | - 管道线路中心线两侧各五米地域范围内：禁止建房以及其他建筑物、构筑物；禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；禁止建温室；对于取得合法征地手续，能够签订管道安全协议，承诺不从事威胁管道安全的活动，配合管道线路巡检和维护，在管道应急抢修作业时无条件拆除的，可不禁止修建与管道交叉或平行的围墙；原则上应将坟地迁出。 - 加强巡护，及时发现、上报、协助管道部制止新的管道占压。配合管道部，对已形成占压，根据其对管道运行安全的影响程度，有计划的开展治理工作，高后果区内的管道占压应优先治理。 |

- 4.2.10  管道本体维护

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修复前确认 | 修复前应由属地单位对缺陷部位、缺陷基本信息确认后方能进行修复，缺陷修复应做到“精准定位，科学修复”。 |
| 2 | 缺陷信息核对 | 管道本体缺陷点开挖完成后，作业区在分公司的组织下对缺陷点信息进行核对，填写“管体缺陷与修复记录表”，在信息确认后组织进行修复。 |
| 3 | 维护过程管理 | 缺陷点修复过程中作业区应对缺陷点开挖、修复进行全过程监管，具体执行承包商安全监督管理程序和作业许可管理程序。 |

- 4.3  安全管理

- 4.3.1  安全会议

作业区月度工作会由作业区经理或副经理主持，每月开展一次，做好相关记录：

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全经验分享 | 全员参与，根据分享内容举一反三发言 |
| 2 | 上周安全工作进展及本周安全工作安排 | 已处理问题确认销项，闭环管理，未处理问题制定整改计划，落实防控措施，跟踪整改。 |
| 3 | 事故事件跟踪通报 | 事故事件调查情况，原因分析，防范措施落实情况，经验教训总结。 |
| 4 | 隐患跟踪通报 | 隐患整改计划，防范措施落实情况，整改进度跟踪。 |

- 4.3.2  隐患管理

作业区负责所辖范围内安全环保问题、隐患排查工作，及时组织、协调完成隐患和问题整改，跟踪、验证及销项。

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 问题、隐患 管理原则 | 事故隐患坚持“谁存在问题、隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在问题、隐患的专业责任人或属地责任人组织整改。 |
| 2 | 问题、隐患 排查 | 作业区全体人员通过重点巡检、联合巡检、以检代巡、隐患排查治理、自检自查、低老坏整改、举一反三排查等途径发现存在的问题及隐患。 |
| 3 | 问题、隐患 录入 | 作业区自检自查问题、将隐患录入QHSE系统，写清隐患和问题的详细描述。 |
| 4 | 问题、隐患 审核 | 作业区经理/分管副经理应在问题、隐患录入的3个工作日内进行确认， 制定整改负责人、整改期限和整改要求。确定作业区无法自行或需要机关科室协助完成的，将问题上报至业务主管科室。 |
| 5 | 问题、隐患 整改 | （1）作业区自行整改的问题、隐患，不需要提供物料的问题隐患在3日内完成整改；需要自行采购物料的问题、隐患在7日内完成整改。 （2）需要向分公司申请专项资金、计划项目的隐患，整改负责人按照向公司/分公司相关批复的时间节点执行。 |
| 6 | 问题、隐患 延期申请 | 因特殊客观原因无法按时完成，需向主管科室负责人进行延期申请，说明延期原因具体原因及计划完成时间。 |
| 7 | 进度跟踪 | （1）所有隐患、问题整改负责人应至少每周更新一次整改进度。 （2）作业区及时跟踪作业区隐患和问题整改情况，定期在周例会上进行公示。 （3）作业区经理/副经理带领员工在周例全会上分析隐患未整改原因，通过隐患辨识风险，动态更新危害因素识别清单。 |
| 8 | 隐患验证 | （1）隐患整改完成后，及时上传整改证据，作业区经理/副经理进行验证并关闭隐患和问题。 （2）验证不合格的隐患和问题，重新整改。 |
| 9 | 绩效考核 | （1）作业区将问题、隐患管理纳入作业区绩效考核，未按照要求执行或执行不到位的给予相应绩效处罚。 （2）各类隐患整改，无故超期的，按作业区绩效管理制度进行绩效处罚。 （3）因跟踪整改不力而影响作业区正常生产或造成事故事件的，对相关责任人进行加倍绩效处罚并严肃追究相关责任人责任。 （4）对未认真举一反三，从而出现重复发生问题或隐患的，对相关责任人进行加倍绩效处罚。 （5）对于检查出问题、隐患整改信息不实、整改不彻底等问题，将对相关责任人进行加倍绩效处罚。 |

- 4.3.3  作业管理

AS作业区依据“谁管理、谁负责，谁组织、谁负责，谁实施、谁负责”的原则，对施工全过程进行管理，落实各项施工作业管理责任，具体要求如下：

| 序号 | 管理内容 | 作业管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业前的勘察 | 作业前，作业区经理或副经理组织承包商施工负责人、安全人员、技术人员，经理（副经理）、专业工程师进行现场勘察。现场勘察时，必须弄清楚施工的关键工序、主要风险、重要物料与关键控制点。向施工方介绍施工作业必须办理的相关手续，QHSE作业计划书（作业方案）要点并向其发放《施工安全告知书》。 |
| 2 | 作业方案编制 | 作业区经理或副经理组织编制施工方案。作业区经理或副经理担任分析小组组长，组织《作业安全分析》。作业安全分析小组成员包括：本单位专业人员、安全人员、承包商施工负责人、安全人员、技术人员及所有参与作业的人员，最终形成签字版《作业安全分析表》。 |
| 3 | 作业方案审批 | 作业方案编制完成后，逐级审批。 |
| 4 | 承包商管理 | 对于有承包商的作业，对承包商以下资料进行审核：查验《施工组织设计（方案）报审表》、《开工报告》、施工组织设计（施工方案）及其附件，QHSE两书一表、承包商资质证明、与公司签订的合同、承包商企业内部作业前安全培训证明 、 一年内体检合格证明、参加项目所有人员的基本信息、安全生产责任险（个人意外险）、作业区负责对所有进场施工人员进行安全教育培训，为培训合格的施工人员办理《承包商员工入场许可证》、施工管理人员办理《承包商管理人员安全培训合格证》。 |
| 5 | 作业手续办理 | 项目主管科室或委托属地组织技术交底。 作业区组织承包商一同进行作业安全分析，填写《作业安全分析表》， 以上进场准备完成后，作业区负责填报、签批作业许可证及专项作业许可证及其附表， 存在交叉作业的，由作业区组织签订《施工现场交叉作业安全管理（QHSE）协议》，《作业安全分析表》、《作业许可证》原件放在现场，复印件放在站控室作业许可证公告板上。 |
| 6 | 作业前安全会 | 作业前，由作业区经理或副经理组织召开作业前安全会议，对参与作业人员进行现场培训，指认不可操作的关键设备、按钮。必须参加会议人员有：现场指挥、监督、监护人员、值班人员、承包商施工负责人、安全人员、技术人员，参加作业的所有人员。 |
| 7 | 作业过程管控 | 工作执行负责人携带《作业许可证》到现场，监护人员对作业过程与作业安全情况进行监护，并且要每隔两小时或重要作业前检测气体浓度，相应数据填写在《作业许可证》上。监护人员负责根据作业过程及步骤进行检查并填写《承包商施工作业过程中安全检查表》。在作业过程中，作业指挥、安全监督、作业监护以及作业单位人员应按照作业叫停卡所列检查内容逐项检查确认，对存在严重违章行为及重大危险隐患的作业，必须立即叫停，并填写作业叫停卡。作业区负责人组织作业监护人及工作执行负责人再次对现场进行检查，确认现场设备状态正常，无火险、事故隐患后报值班人员，作业监护人、工作执行负责人，经理签字确认并关闭该作业许可证。 |
| 8 | 项目竣工验收 | 施工完成后，项目主管科室牵头或作业区进行现场验收。 |

- 4.3.4  事故事件管理

作业区对各类事故事件及时上报、积极开展事故调查，针对原因开展整改并进行经验分享，具体要求如下：

| 序号 | 管理内容 | 作业管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故事件汇报 | 发现各类事故事件时，发现人要立即向作业区领导汇报，作业区领导确认事故事件后按照事故事件上报流程向上级汇报。 |
| 2 | 事故事件调查 | （1）对于未遂事件，成立以作业区经理为组长，作业区相关工程师为成员的调查小组，在发生5日内完成事件调查总结。 （2）配合上级调查组开展事故事件调查 |
| 3 | 事故事件整改 | 当事件调查报告发布后，事件所在作业区将制定的事件整改及预防措施列入事故事件和安全风险管控记录表，并进行追踪整改，整改后验证闭合。 |
| 4 | 建立档案 | 作业区分管安全副经理负责建立《事故事件清单》，将各类事故事件进行登记。 |
| 5 | 事故事件分享 | 作业区分管安全副经理每月在周安全例会上组织对事故事件进行分析讨论、学习及分享。 |

- 4.3.5 消防安全管理

AS作业区按照公司及地方政府要求开展消防安全管理，具体情况如下：

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防管理机制 | （1）AS作业区成立消防安全管理小组，AS作业区经理担任组长，副经理担任副组长，全体员工为组员。 （2）AS作业区应建立消防档案，消防档案内容主要包括：单位基本情况、消防组织管理机构及人员名单、建筑物及消防设施、建筑概况、灭火和应急疏散预案、消防设备及消防系统台账等。当人员、设备等发生变化时要及时对消防档案进行更新。 (3) 建立志愿消防队，做到组织、人员、训练“三落实”，人人会准确报警、使用灭火器材扑救初期火灾，会使用防护器具和自救互救，并建立演练和培训档案。 |
| 2 | 消防设备设施管理 | AS作业区建立消防器材台账，记录消防器材基本信息、检定日期等相关信息。 （2）AS作业区每半月对灭火器进行检查，每月10日前对消防系统进行测试、检查（火灾报警系统、可燃气检测系统）。 （3）AS作业区应每周对消防泵、应急照明、发电机进行全覆盖检查，发现问题及时整改。 （4）每月至少进行一次消防安全检查，每天对消防罐进行检查, 发现消防隐患应立即上报，通过公司隐患项目立项整改。 |
| 3 | 宣传与培训教育 | 开展经常性的消防宣传活动，宣传消防法规，普及消防知识，剖析消防案例，结合消防日、重大节日以及季节特点，加大宣传力度，提高职工消防意识。 结合自身实际，拟定职工消防培训教育规划和计划，应当将消防知识纳入培训教育内容。 消防设备操作人员必须熟练掌握相应的操作技能。 （4）对新入厂及转岗的员工和进入生产区的各类人员，在进行安全教育时，必须有相适应的消防安全知识内容。 |
| 4 | 作业消防管理 | （1）AS作业区在高风险动火作业前必须与地方消防部门取得联系，邀请到作业现场全过程执行消防监护任务。 （2）针对已识别出的动火作业可能发生的火灾风险，在作业方案中制定灭火救援措施。 （3）高风险动火作业前，安全监护人员对动火作业现场的消防车监护、消防器材配备、可燃气体检测、紧急疏散通道等内容进行确认，否则严禁动火。 |
| 5 | 消防沟通机制 | AS作业区应依托周边消防部门建立长效沟通机制。 |

- 4.3.6  危化品管理

AS作业区严格按照公司及地方政府要求，规范危险化学品采购、存储、使用、处置。

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危化品采购 | AS作业区应根据生产需要，到正规厂家、商店购买正规、合格且在有效期内容的危险化学品。厂家要提供危险化学品的安全物理表（MSDS）。 |
| 2 | 危险化学品存储 | （1）气瓶类危险化学品进站前要对气瓶外观、气质进行检查，确保气瓶外观完好、气瓶内充装的气体为所需气体。 （2）油漆、稀料、固化剂、酒精等危险化学品入场前要检查包装有正确的标签和附有物料安全数据表，容器无泄漏。 （3）危险化学品按要求储存在专用仓库内，并分区、分类、分库存放。 |
| 3 | 建立危化品档案 | AS作业区建立危险化学品清单。 |
| 3 | 危险化学品培训 | AS作业区每年对危险化学品使用人员进行教育培训，使员工掌握危化品安全使用和应急处置等要求 |
| 4 | 危险化学品检查 | AS作业区每月对管辖范围内的危险化学品进行检查，及时更新危化品清单，记录真实、准确，账物相符。 |
| 5 | 危险化学品处置 | （1）气瓶类危化品使用完成后由厂家直接拉回处置。 （2）油漆、稀料、固化剂、废旧油漆等按照国家危险废物处置相关管理办法进行处置。不得随意丢弃污染环境。 |

- 4.3.7  环境管理

AS作业区根据公司及地方环保部门要求，从环境检测、环保设施管理、危废管理等方面管控，具体要求如下：

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立排污台账 | AS作业区对污染源实施分类管理，建立排污口台帐、环保设备设施运行台账、装置加药记录、清污分流等台账。 |
| 2 | 噪声管理 | 每年委托有资质的检测单位对站场环境噪声进行检测，对比分析环境噪声影响情况。 |
| 3 | 生活污水管理 | （1）AS作业区建立环保设施台帐，并及时更新。 （2）AS作业区每月检查排污池、化粪池、污水处理装置等环保设施，保证其处于正常状态，功能正常。 （3）AS作业区做好站内生活污水处理达标后外排或站内绿化使用。 |
| 4 | 固体废物管理 | （1）AS作业区与符合资质的相应单位签订垃圾清运协议，处置站内产生的生活垃圾。 （2）按照GY分公司统一签订的危废处理协议，协助处置单位做好站内危险固体废物转运。 |
| 5 | 污染防治宣传 | AS作业区每年环境保护日，做好环境日主题宣传及其它教育培训活动。 |
| 6 | 危废处置管理 | （1）根据地方要求，AS作业区每年年初在地方环保系统中填报年度危废转移计划，包括AS作业区基本信息、产废情况、转移单位、转移计划量等内容。 （2）AS作业区在地方环保系统中办理危废转移手续，并通知转移单位在系统上审核。 （3）对于废旧滤芯转移清运，更换出的废旧滤芯统一存放在危废暂存间，AS作业区应及时联系转移单位装车转移清运。 （4）清运车辆到到现场前要进行称重，装满危废后再次称重，通过差额确定危废转移数量。 （5）清运车辆运输过程中，AS作业区要全程跟踪，确保清运车辆将危废运到处理厂。 （6）对于不能及时处理的危险废物需存放在危废暂存间。 （7）滤芯：在暴露于空气之前用水浸泡，保证所有废滤芯完全在湿润的状态下清理与集中，用密封容器盛装，做好统计、记录 （8）废润滑油应存放在密封的桶或者容器中，张贴标签。 （9）危险废物应按照危废特性分类存放于临时存储间，贴上警告标签和名称，每周进行一次存储检查。建立危险废物台账（废物种类、产生量、存储、处置等），不得将危险废物混入生活垃圾等非危险废物中收集、贮存、处置。 （10）AS作业区建立危险废物台账，明确危险废物名称、内容、数量、转移方式等内容。 |

- 4.4  仪电控管理

AS作业区成立仪电控专业小组，负责作业区内部电气、自控、通信专业管理，具体要求如下：

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立专业小组 | AS作业区电控仪专业小组，其中电气工程师负责作业区内电气专业工作的安排、协调和管理，自动化通讯工程师负责自控、仪表、通讯专业工作的安排、协调和管理。 |
| 2 | 管理范围 | 电控仪专业负责作业区自控仪表、电气装置、通信设备、能耗管理管理。 |
| 3 | 管理流程 | 建立层级管理模式，作业区经理主管副经理、副经理主管工程师、专工程师主管组员，层层管理、将工作进行有效落实。 |
| 4 | 专业管理 | 设备的日常运行、故障处置、隐患治理、周期维护保养、更新改造方面开展专业工作，实现运检维一体的专业管理。 以工程师为专业管理航标，培养员工一专多能的本领，各工程师所负责的专业相互渗透，以专业工作为纽带、边工作边学习，实现专业岗位全面融合的目的。 专业小组人员互为替代，休假时必须保证一名仪电控专业班组长和一名专业工程师在岗，确保专业工作的正常开展。 |

- 4.5  工艺机械设备管理

AS作业区成立工艺机械设备专业小组，负责作业区输油泵、工艺设备专业、特种设备、消防设备设施管理，具体要求如下：

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立专业小组 | AS作业区成立工艺机械专业组，机械工艺工程师负责专业组工作安排和协调，负责变更管理、事故事件管理、工艺完整性管理、工艺管线管理、受控阀门管理、高低压分界点管理、特种设备管理、消防管理、运行管理、一票两卡管理。 |
| 2 | 管理范围 | 工艺机械专业负责作业区及其附属设施、工艺设备、工艺管道、特种设备、工艺变更、能源计量、消防和防泄漏管理。 |
| 3 | 管理流程 | 建立层级管理模式，作业区经理管副经理、副经理管专业工程师、专业工程师管组员，层层管理、将工作进行有效落实。 |
| 4 | 专业管理 | 设备的日常运行、故障处置、隐患治理、周期维护保养、更新改造方面开展专业工作，实现运检维一体的专业管理； 以培养员工一专多能的本领，在干中学，在学中干，让员工的工作态度、责任心、精细化工作，实现专业岗位全面融合的目的； 专业小组设置AB岗，人员互为替代，休假时必须保证一名专业人员在岗，确保专业工作的正常开展。 |

- 4.6  综合管理

- 4.6.1 迎检管理

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进站前工作 | （1）进站安全风险提示（门卫处）。 （2）进站登记、发放参观证，观看GY分公司宣传片、发放劳动防护用品。 |
| 2 | 场站队伍建设情况介绍 | （1）介绍场站队伍建设情况。 （2）介绍所辖管道基本情况（包括技术参数、穿跨越、里程、阀室等基础信息）。 （3）介绍高后果区管理情况及三色预警处管控情况。 |
| 3 | 站控室岗位描述 | 值班员在站控室作岗位描述。 |
| 4 | 生产区参观引导 | （1）进入生产区安全提示。 （2）引导参观时，安排人到达现场指定区域，当参观人员分开行走到达相关区域时，在相关区域的人员按照生产区参观引导解说内容为参观人员进行风险提示与现场情况讲解。 （3）生产区参观引导解说（按照场站巡检路线进行引导、讲解）。 （4）介绍设备时要配合相应手势。 |

- 4.6.2 物资管理

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | 每季度核对一次作业区的物资现状，是否“账、卡、物“相符，根据核对情况及时更新库房物资台帐，对没有标牌或标牌模糊的物资要了解清楚补贴标牌，对盘盈、盘亏的物资要说明原因理由。 |
| 2 | 资金计划 | （1）月计划上报时间为上月25日之前截止，如遇休息日则上报时间为休息日前的最后一个工作日。月计划上报需作业区领导签字并盖章，扫描件和电子版同时上报。 （2）周计划需在上一周星期四中午下班之前提交报销审批单据，会计方可上报下一周的资金计划。 （3） 对付款日期如有特殊要求的(如电费、宽带费等)，请周四中午之前告知会计，并在领导签字盖章后上报单据的扫描件。 （4）如有未上报月资金计划或周资金计划，需申请紧急用款审批，需领导签字并盖章。 （5）上报计划及时、准确；费用要素清楚；周、月计划执行及时(对周计划当周周四前未提交已审核单据的同视为不及时)；月度计划完成率达到95％。 |
| 3 | 物资采购 | （1）作业区根据需要增加物资时，由作业区发起相应需求的员工提出申请，按审批限额依次上报作业区、科室、分公司审批。 （2）批复后，按照分公司采购管理办法进行采购。 |
| 4 | 费用核销 | （1）按照财务管理程序和要求，进行费用核销，提前申报资金计划，开具专用增值税发票和物资明细，核查票据内容，推送报销单进行审批。 （2）对于站内大额维修项目，需要分公司批复的维修项目，上报维修计划。 （3）每月作业区核销员核销结束，根据《GY输油气分公司站务“七公开”管理办法（试行》）更新当月的“七公开”，公开食堂费用、工会经费、出勤情况、日常考核情况、小劳保费、招待费和零星维修费。 |
| 5 | 物资日常管理 | （1）物资入、出库时，库房管理员要进行物资验收，及时办理出入库手续，更新物资台账。 （2）物资保管：库房管理员按库房物资摆放要求进行四号定位、五五堆码摆放。 （3）物资的检查和维护：每月至少对仓储场所进行一次巡回检查，对仓储环境、设备设施状态、物资保管情况等进行检查确认，并填写《库房巡回检查记录》。 （4）物资盘点，库房管理员每月对库存物资进行盘点，账实相符率100%。 （5）库房巡检，库房管理员每日对库房进行巡回检查，确保库房卫生良好，消防设施完好。 （6）对有保养周期要求的物资，应定期检查、周期保养，并填写《物资保管保养记录》。 （7）定期对需要检定的工器具检定，留存检定报告，复印件放置到库房。 |
| 6 | 应急物资管理 | （1）应急物资包括：防汛、医药箱、应急抢险类物资和工具。 （2）应急物资执行“专库储存、统一标志、专人负责、专项使用”的原则； （3）应急物资存放要避光通风良好，应有防火、防潮、防鼠、防污染等措施，应急拿取方便快速通道。 （3）每月对作业区的应急物资维护检查一次，保障状态良好，充电设备随时可用，核实清单与数量相符并签字确认。 （4）应急防汛物资只能在发生突发事件、举行应急演练的情况下使用，应急物资的领用和归还要在记录表上签字记录。 （5）具有使用期限要求的应急物资，应在到期前，由库管提出补充计划经作业区主管领导审核，报送处机关主管科室审核后，主管科室负责采购和补充。 |
| 7 | 物资入库 | （1）物资清点、检验后，验收人员填写《物资检验交接记录》。验收合格物资库房管理员填写《物资入库单》并入库。 （2）随物附带的说明书、图纸、合格证、生产许可证、质量证明书等应随物保管。 （3）物资验收合格后，应及时入库，上架、码垛。 （4）有储存期限的物资，应记录生产、到库、验收日期，分别存放、定期检查。 （5）应急物资放行前应进行标识，作为质量和事故的追溯依据。应急物资到货后，物资管理人员及时进行外观检验和质证资料核对工作，办理入库手续。 （6）库存物资应做到标识清晰，“账、卡、物、资金”四对口。 |
| 8 | 物资出库 | （1）物资出库遵循一查库存、二动标签、三点交、四复核的程序进行，并填写出库单。站内物资出库填写领用表，工器具借用填写借用表。 （2）物资出库应坚持现场发料，按照库存查库存、动料签、取料点交的程序进行。先进、保管条件差、包装简易、易变质或有保管期限的物资要在期限内发出的物资先出库。 （3）物资出库时，应按物资交付的批次，将有关技术资料随物交给用料单位，同批到达、分批发出的物资，技术资料应予复印，原件留存查备。 |
| 9 | 物资报废 | （1）作业区有待报废的资产时，资产管理员需与作业区经理沟通，是否可以处置、如何处置。若可以处置，则及时填写《资产报废申请单》，由作业区经理审核后上报财务组； （2）《资产报废申请单》审批完毕后，作业区资产管理员及时填写《资产处置申请单》，（填写此申请单时，需要与回收单位询价并确定处置金额）作业区经理审核后上报财务组； （3）《资产处置申请单》审批完毕后，及时完成资产处置。对于就地处置变现的资产，作业区资产管理员将变现金额交至公司财务账户（或将现金交至财务组），财务组核实收款后开具收据，收据由作业区资产管理员妥善保管； （4）资产处置完毕后，在固定资产台账中录入资产报废申请、资产处置申请等信息，待审批完毕后完成资产报废与处置。 |
| 10 | 库房管理 | 库房物品按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，必须做到 “一明”、“二齐”、“三清”和“四定位”： 一明：每个库管应明了所负责库房的管理职责； 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 三清：材料清、数量清、规格标识清； 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 （2）设置悬挂材料标签、库房安全管理制度等。 （3）物品摆放做到“三条线”：物品堆码一条线，标签悬挂一条线，货架摆放一条线。 （4）库房卫生由库房管理人员负责，每周安排保洁全面清洁一次；库房物品或工器具使用完后，使用人员必须做到物品或工器具放置原位，并及时整理库房卫生。 |
| 11 | 固定资产 | （1）作业区每年进行一次固定资产清查盘点，摸清固定资产数量、分布及使用状况，形成清査盘点报告。根据清査盘点结果及时维护固定资产信息，进行相应业务处理，做到账实相符。固定资产盘盈的，应及时查明原因，固定资产盘亏、毁损的应及时査明原因。 （2）对于新增固定资产，及时更新资产台账，并粘贴固定资产标签。作业区负责人更换，及时更新固定资产标签。 |

- 4.6.3 食堂管理

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伙委会管理 | （1）作业区成立伙委会，作业区伙委会设主委员1名、副主委1名、委员7名。伙委会主委、副主委、伙委会委员从员工中推荐，每年选举一次。 （2）伙委会成员有工作调动或离职，另行选择作业区员工成立伙委会成员。 （3）伙委会每月召开一次例会，参加人员为伙委会成员、采购员、验收员、账目管理员及厨师等。广泛征求合理化建议，参与改善食堂伙食方案的拟定、落实。 （4）检查、监督食堂的采买情况、卫生状况、饮食质量、服务态度，做好防止食物中毒、防盗、防腐工作。 （5）做好宣传活动，及时有效的向大家宣传健康知识，倡导文明、节俭、环保就餐，接纳大家的意见和建议。 |
| 2 | 厨师管理 | （1）厨师由外包单位负责聘请，入职前要进行检体检，办理厨师健康证等合规手续。 （2）厨师必须服从外包单位和作业区统一管理。 （3）厨师要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等 （4）厨师上岗前必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。 |
| 3 | 采购管理 | (1)定期进行食材等物资采购，并严格把关其质量、数量及市场价位；在正规大型超市购买或协议的个体送菜商采买。 （2）伙食费仅用于采购食堂一日三餐所需食材，食堂餐具、厨具或其余非食品类物资不应挤占员工伙食费。 （3）严禁采购烟酒、地方特产及礼品等违规物品。 （4）严禁采购三无产品。 |
| 4 | 验收管理 | （1）每次采购后，由验收员根据明细进行验收，验收时要坚持实物验收，账物相符。 （2）每日的物资验收入库单必须由三方，即供货人、食堂工作人员、食堂厨师签字。 （3）食堂货物验收后入库必须按品种、生熟分类分开放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工、使用。 |
| 5 | 食堂管理 | （1）厨房、餐厅内禁止吸烟。 （2）保持操作间、餐厅及库房卫生干净、整洁，物品、桌椅排放齐整、有序。每天进行日常清理和消毒，每周进行一次彻底、全面清理和消毒。 （3）餐具要清洗干净并进行高温消毒。 （4）食堂管理人员每餐前应调查就餐人员数量，合理配餐，减少多余餐食浪费，尽量避免食用隔夜菜。 （5）厨师应及时关闭水、电、气开关，杜绝水、电、气的浪费。 （6）按照站队标准化建设要求，管理制度、标志标识上墙，提升食堂氛围，营造舒适的就餐环境。 （7）外来人员就餐时，按照要求进行登记，并由就餐人员签字确认。 |
| 6 | 食堂资金管理 | （1）建立电子版、手写纸质版双套账目。 （2）伙食费专用卡仅限于食堂伙食费的收入和支出，不能与个人存款、消费混合使用，不能交由站队领导使用。 （3）食堂管理人员负责每周公示每月31日前整理食堂费用收支明细，伙委会成员审核签字，并公示。 （4）采买用“食堂卡”采取对公转账支付方式，减少日常现金支付。对采购金额较高、相对固定的长期供货商，在每月核销伙食费时可由财务组直接对公转账。 （5）每月10日前，各基层单位及办公室将上一月度食堂伙食费开支使用情况编写报销说明，并归集食材采购统计表及登记台账，汇总签认后报财务组核销。 |
| 7 | 就餐时间 | 早餐：7:30-8:30 午餐：12:00-12:30 晚餐：17:30-18:00 如遇特殊情况，就餐时间不固定，将另行通知。 |

- 4.6.4 宿舍管理

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物品配备标准 | 空调1台、洗衣机1台、电视1台、床2张、衣柜2个、写字台2张、椅子2个、窗帘1副、床上用品2套、床头柜2个 |
| 2 | 物品摆放标准 | 室内物品按规定摆放，室内无杂物，桌面、床头柜、地面保持干净无灰尘，洗手间无水渍，床被叠放整齐，衣柜内物品摆放有序。 |
| 3 | 宿舍管理 | （1）宿舍内不得私自使用酒精炉或其他燃火工具等。 （2）严禁在宿舍存放易燃、易爆品及违禁品。 （3）严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用大功率电器或超负荷用电。 （4）宿舍现有的器具设备，未经允许不得私自搬动。 （5）未经允许不能擅自调换宿舍房间，未经允许，不得安排外来人员住宿。 （6）用完水、电应及时关闭水龙头和用电设施电源，离开宿舍时，及时关闭空调、电视、灯，杜绝长明灯、长流水和“跑、冒、滴、漏”现象发生，养成良好的节约用电、用水的习惯。 （7）员工休假（上线）时要关闭宿舍内所有用电设备电源（除冰箱电源）及各插排电源，还应关闭门窗。 （8）宿舍内水电设施、家具等无法正常使用时应及时通知基地管理员进行修缮。若不及时报告，出现的损失或事故责任由该宿舍员工承担。人为损坏物品的费用由损坏人承担（另作罚款处理），若无法明确责任，则由本宿舍所有员工共同承担。 （9）不得向窗外乱扔杂物，倒水。 （10）严禁在宿舍内赌博、酗酒、大声喧哗、饲养动物，卧床吸烟，烟头应放入烟灰缸内。 （11）宿舍区域楼道保持清洁、每天定时通风（恶略天气除外）。楼梯及扶手每天清理一次，做到地面无异物，扶手无污垢，按照疫情常态防控要求每天消毒。 |
| 4 | 宿舍检查 | 不定期对员工宿舍卫生进行抽查，并进行评比，将评比结果进行公示。宿舍卫生不合格人员纳入绩效考核。 |

- 4.7  交通安全

| - 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立档案 | （1）作业区车辆管理人员应建立车辆建立台帐、记录，至少应包括以下内容：机动车车辆基本档案、车辆调入本单位日期、车辆技术状况、车辆油耗等经济指标情况、车辆检查记录、车辆调度日志、车辆维修、保养、肇事损坏记录。车辆相关台账根据记录要求每月更新一次。 （2）每年作业区公务车辆保险出单后，作业区车辆管理员，向分公司车队索要车辆保险单扫描件并存档。 |
| 2 | 车辆调度 | （1）作业区车辆管理人员应制定作业区驾驶员排班表，合理调配车辆，对于可预见、非紧急事务，车辆使用人要提前一天向车辆管理人员提出申请，以便统筹安排.需离开作业区辖区的公务活动，经作业区经理同意后，方可出车。恶劣天气如雪天不得派车出行。 （2）作业区车辆管理员根据公务用车轻重缓急，优先保障安全生产公务用车、重要活动公务用车。 （3）车辆出车前，车辆使用人必须钉钉申请车辆使用申请，审批同意后方可出车。 |
| 3 | 车辆加油 | （1）车辆外出在途中必须加油的，及时通知兼职管理员，费用报销时应有车辆使用人在报销凭证上签字确认。 （2）作业区公务用车不得使用现金加油，否则不予核销，特殊情况除外。 （3）车辆停驶期间，油卡、车钥匙由作业区车辆管理人员妥善保管，若出现使用加油卡套现、购买物品、给私家车加油等情况，当事人为作业区员工的，上报分公司纪委办公室处理，当事人为驾驶员的，予以辞退。 （4）驾驶员在每次加油后及时进行填报《单车加油记录台账》，并将加油小票粘贴至表单。月底由各单位进行一次汇总核查并签字留存，并不定期自行组织抽查，对于非违规原因造成超出油耗指标的情况进行分析说明，对于发现的违规问题及时向分公司汇报。 |
| 4 | 行驶管理 | （1）节假日期间，对非生产运行车辆和非值班车辆实行“三交一封”（交车辆钥匙、交行驶证、交准驾证，定点封存车辆）制度。除工作需要外，所有车辆一律封存停驶。 （2）严格执行车辆停放制度，公务用车停驶期间，须停放到指定公务停车位上，严禁私家车占用公务停车位。 （3）车辆行驶必需的相关随车证照由驾驶员妥善保管。 （4）带车人根据当天的工作任务情况指定当天具体的行车路线和行程安排。行车过程中，带车人应合理安排行程，提高工作效率，不得出现无故拖延车辆行程的情况。同时应创造条件安排驾驶员进行休息，防止疲劳驾驶。驾驶员连续行车4 小时必须停车休息20分钟以上，日累计驾驶时间一般控制在8小时之内。 （5）收车后车辆要有充足的燃油储备，保证车辆及时出发完成任务。 |
| 5 | 车辆清洁、运输 | （1）驾驶员应爱惜车辆，保持车辆内外干净清洁，交车前应对车辆进行清洁。 （2）车辆到指定的洗车店进行车辆清洗或自行清洗。 （3）车辆清洗费用、运输费向财务组据实报销。 |
| 6 | 车辆检查 | （1）驾驶员每日按照出车前、行车中、收车后的“三检制”，对车辆各部件和装载物品进行检查 （2）作业区经理（分管副经理）每月至少参加一次作业区车辆综合安全检查。 （3）作业区车辆管理人员根据作业区车辆年检时限提前与分公司生产经营科联系进行车辆定期年检工作。 |
| 7 | 车辆维修 | （1）车辆需要维修时，作业区车辆管理人员根据车辆维修金额向作业区、科室、分公司提出书面维修申请，填写车辆维修单，报审核后，方可进行维修。 （2）维修费用审批单由综合办公室、生产经营科审核，单据最终审批完毕后，在交于财务组核销。 （3）建立车辆维修保养记录，动态更新。 |
| 8 | 交通事故 | （1）作业区车辆发生的各类交通事故均按照公司《国家管网集团质量安全环保事故事件管理规定》报告、调查、处理和统计上报；） （2）作业区车辆违章由当时的驾驶员自行处理。 |
| 9 | 驾驶员管理 | （1）作业区车辆管理人员需建立作业区驾驶员台账，至少应包括以下内容：姓名、年龄、驾驶证类型、驾驶证号、驾驶车辆号牌职业健康状况、联系方式等。 （2）作业区车辆管理人员每周组织司机（兼职驾驶员）进行交通安全培训。 （3）作业区车辆管理人员负责驾驶员办理内部准驾证的申请、审批、年审、换证、保管及其他管理工作，建立作业区准驾证信息台账并定期更新。 |
| 10 | 车辆油耗统 | 作业区车辆管理人员每月统计作业区车辆百公里油耗，并对油耗较高的车辆和人员进行综合分析，查找原因。 |
| 11 | 北斗车辆管理平台检查 | 作业区兼职管理员每天浏览北斗车辆管理平台监控系统，及时检查抽查记录各种违章信息。 |

- 4.8  党建管理

| 序号 | 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 党的“三会一课” | 作业区每季度组织至少召开一次支部党员大会。 （2）作业区每月组织开展一次支委会。 （3）作业区每周组织学习一次微党课。 |
| 2 | 党支部达标晋级 | 党建兼职人员组织党员对党支部工作自评，形成年度党建工作自评报告，由作业区书记向分公司申报验收申请。 |
| 3 | 发展党员 | 根据《中国共产党发展党员工作细则（试行）》发展党员，结合《XNGD公司党员发展程序表》做好发展党员程序、资料收集整理。 |
| 4 | 党费管理 | 组织全体党员按时缴党费。 |
| 5 | 党支部换届选举 | （1）向上级党委上报党支部、党委换届请示。 （2）组织全体党员大会、支委会。 （3）党建兼职人员发布换届结果公告。 |
| 6 | 增补支委 | 召开支委会进行候选人选举。 上报增补支委请示。 公司批复。 召开支部党员大会差额无记名选举，票数最高者当选。 上报分公司备案。 召开支委会进行支委分工。 （现场超过三分之二党员实到人数，有效票数）。 |
| 7 | 党支部书记述职 | 作业区书记每年向上级党委进行书记述职。 |
| 8 | 党支部组织生活会暨开展民主评议党员 | 根据公司通知，作业区书记每年组织生活会暨民主评议党员。 |
| 9 | 党支部慰问活动 | 支部委员根据活动安排，不定期组织困难员工和管道沿线走访慰问活动。 |
| 10 | 主题党日活动 | 支部委员年初制定每月主题党日活动主题，按计划每月开展主题党日活动。 |
| 11 | 政治生日 | 根据政治生日时间，党建兼职人员组织为每名党员过政治生日。 |
| 12 | 党风廉政 | 每名党员每年与直管发约领导签订党风廉政责任书。 |
| 13 | 党建联盟 | 建立“五个一”：党建联盟之间每月至少沟通一次，每季度至少相互走访一次，每半年至少组织工团联建一次，每半年至少组织党员集中教育学习一次，每半年至少结合安全生产工作组织座谈及活动一次；做好稿件宣传，资料归整。 |
| 14 | 党务公开 | 党支部工作计划、党员责任区、三联点、党费、党组织工作经费、上级宣贯文件、通报情况等。 |
| 15 | 作用发挥 | 每年根据人员变动实时更新三联点、责任区划分区域，选举出党员示范岗，进行年度评选。党员干部进行并及时填写三联点联系记录；对重大中心工作任务成立党员先锋队，按照工作任务完成要求，同时进行报道宣传，归档资料。 |
| 16 | 为群众办实事 | 每月根据员工反馈的问题进行解。 |
| 17 | 党员警示教育 | 每月组织观看警示教育视频，开展党费廉政教育，做好“第一种形态”谈话教育。 |
| 18 | 党内帮扶 | 党支部建立健全困难党员方案、台账，如有困难党员每年走访慰问困难党员不少于 2 次/人。 |
| 19 | 优秀党员推选 | 根据公司下发要求进行年度优秀党员选举，召开支委会确定候选人，再召开支部党员大会无记名选举，根据票数高低确定人选。 |
| 20 | 党员考核 | 执行《GY分公司党员积分制管理规定》每月对党员进行考核，年度汇总上报分公司党委。 |
| 21 | 阵地建设 | 党支部根据日常工作情况、宣传开展情况进行阵地内容更新。 |
| 22 | 工会慰问 | 党建兼职人员根据分公司工会管理办法，对符合慰问条件的员工进行工会慰问。 |
| 23 | 提案征集 | 作业区书记每年初开展职工提案征集活动，上报上级工会组织。 |
| 24 | 工会活动 | 党建兼职人员根据党群科要求不定期组织工会活动 |
| 25 | 团三会一课两制 | （1）团书记组织每季度召开一次团员大会 （2）团书记组织每月召开一次支委会 （3）团书记每年组织团员教育评议一次 （4）团书记组织委员每年做好团员和青年的注册登记，实行动态管理。 |
| 26 | “五四”评先 | 根据上级党组织安排，每年由团书记组织“五四”前组织团员青年评先工作，评先结果须经党委审批后上报。 |
| 27 | 师带徒活动 | 作业区书记每年年初根据上级团委要求，组织员工签订三带四优师带徒协议，指定培养计划，留存培养记录。 |
| 28 | 志愿者活动 | 作业区书记组织志愿者不定期开展红色劲旅志愿者活动。 |
| 29 | 文化宣传 | 兼职报道员负责组织完成作业区宣传报道指标。 |

- 5  操作与维修

- 5.1  操作票

| 序号 | 专业 | 作业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械 | AS输气站过滤分离器切换工艺操作票 |  |
| 2 | 机械 | AS输气站过滤分离器（FSP201#）排污工艺操作票 |  |
| 3 | 机械 | AS输气站过滤分离器（FSP202#）排污工艺操作票 |  |
| 4 | 机械 | AS输气站一路调压橇投运操作票 |  |
| 5 | 机械 | AS输气站二路调压橇投运操作票 |  |
| 6 | 机械 | AS输气站一路调压橇切换至二路操作票 |  |
| 7 | 机械 | AS输气站二路调压橇切换至一路操作票 |  |
| 10 | 机械 | AS输气站一路自用气橇切换至二路操作票 |  |
| 11 | 机械 | AS输气站二路自用气橇切换至一路操作票 |  |
| 12 | 机械 | AS输气站一路计量橇切换至二路操作票 |  |
| 13 | 机械 | AS输气站二路计量橇切换至一路操作票 |  |
| 14 | 机械 | AS输气站正输流程切换至收球流程工艺操作票 |  |
| 15 | 机械 | AS输气站正输流程切换至发球流程工艺操作票 |  |
| 16 | 机械 | AS输气站发球流程切换至正输流程工艺操作票 |  |
| 17 | 机械 | AS输气站收球流程切换至反输流程工艺操作票 |  |
| 18 | 机械 | AS输气站反输流程切换至收球流程工艺操作票 |  |
| 19 | 机械 | AS输气站反输流程切换至发球流程工艺操作票 |  |
| 20 | 机械 | AS输气站反输切换正输工艺操作 |  |
| 21 | 机械 | AS输气站正输切换反输工艺操作 |  |
| 22 | 机械 | AS输气站正输切换全越站工艺操作 |  |
| 23 | 机械 | AS输气站全越站切换正输工艺操作 |  |
| 24 | 机械 | AS输气站反输切换全越站工艺操作 |  |
| 25 | 机械 | AS输气站全越站切换反输工艺操作 |  |
| 30 | 机械 | AS站反输流程切换正输流程操作流程操作票 |  |
| 31 | 机械 | AS输气站收球流程切换至正输流程工艺操作票 |  |
| 32 | 机械 | AS输气站收球筒排污工艺操作票 |  |
| 33 | 机械 | AS输气站收球筒PR101盲板打开操作流程操作票 |  |
| 34 | 机械 | AS输气站发球筒PL101盲板打开操作流程操作票 |  |
| 35 | 机械 | AS输气站过滤分离器（FSP201#）滤芯更换保养工艺操作票 |  |
| 36 | 机械 | AS输气站过滤分离器（FSP202#）滤芯更换保养工艺操作票 |  |
| 47 | 机械 | AS输气站过滤分离器（FSP201#）盲板保养工艺操作票 |  |
| 48 | 机械 | AS输气站过滤分离器（FSP202#）盲板保养工艺操作票 |  |
| 49 | 机械 | AS站（38）#阀室气液联动阀安全阀拆卸工艺流程操作 |  |
| 50 | 机械 | AS作业区安全阀拆装工艺流程操作（46安全阀） |  |
| 51 | 机械 | AS站ESDV1201 #气液联动阀安全阀拆卸工艺流程操作 |  |
| 52 | 机械 | AS站ESDV1101#气液联动阀安全阀拆卸工艺流程操作 |  |
| 53 | 机械 | AS站ESDV1301#气液联动阀安全阀拆卸工艺流程操作 |  |
| 54 | 机械 | AS作业区安全阀拆装工艺流程操作（46安全阀） |  |
| 55 | 机械 | AS作业区安全阀拆装工艺流程操作 |  |
| 56 | 机械 | AS输气站流量计拆卸操作票 |  |
| 57 | 机械 | AS站（ 38 ）#阀室气液联动阀测试工艺流程操作 |  |
| 58 | 机械 | AS站ESD测试工艺流程操作 |  |
| 59 | 机械 | AS作业区安全阀拆装工艺流程操作（46 安全阀） |  |
| 60 | 工艺 | 启输AS站操作 |  |
| 61 | 工艺 | 停输遵AS站操作 |  |
| 62 | 工艺 | 启下载（有油品置换）操作 |  |
| 63 | 工艺 | 启下载（无油品置换）操作 |  |
| 64 | 工艺 | 停下载操作 |  |
| 65 | 工艺 | 收球操作 |  |
| 66 | 工艺 | 发球操作 |  |
| 67 | 工艺 | 水击泄压阀投用操作 |  |
| 68 | 工艺 | 水击泄压阀停用操作 |  |
| 69 | 工艺 | 污油罐污油回注至下载线操作 |  |
| 70 | 工艺 | 泄压罐污油回注至下载线操作 |  |
| 71 | 工艺 | 0#车柴顶92#汽油下载操作 |  |
| 72 | 工艺 | 0#车柴顶95#汽油下载操作 |  |
| 73 | 工艺 | 92#汽油顶0#车柴下载操作 |  |
| 74 | 工艺 | 95#汽油顶0#车柴下载操作 |  |
| 75 | 工艺 | 机泵盘车操作票 |  |
| 76 | 工艺 | 污油罐污油回注至泄压罐操作 |  |
| 77 | 工艺 | 收球操作 |  |
| 78 | 工艺 | 发球操作 |  |
| 79 | 工艺 | 水击泄压阀投用操作 |  |
| 80 | 工艺 | 水击泄压阀停用操作 |  |
| 81 | 工艺 | 大流量泄放操作 |  |
| 82 | 工艺 | 泄压罐污油回注外装车操作 |  |
| 83 | 工艺 | 机泵盘车操作 |  |
| 84 | 工艺 | 污油罐污油回注至泄压罐操作 |  |
| 85 | 电气 | 双石线回由运行转检修状态倒闸操作 |  |
| 86 | 电气 | 华石线回由检修转运行状态倒闸操作 |  |

- 5.2  维检修作业卡

| 序号 | 专业 | 编号 | 作业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械 | K201 | 球阀注脂保养作业卡 |  |
| 2 | 机械 | K202 | 球阀内漏检查与处理作业卡 |  |
| 3 | 机械 | K203 | 球阀阀腔排污作业卡 |  |
| 4 | 机械 | K204 | 球阀排污针阀更换作业卡 |  |
| 5 | 机械 | K205 | 球阀阀杆注脂阀更换作业卡 |  |
| 6 | 机械 | K206 | 球阀阀座注脂阀更换作业卡 |  |
| 7 | 机械 | K207 | 旋塞阀注脂保养作业卡 |  |
| 8 | 机械 | K208 | 旋塞阀阀杆漏气处理作业卡 |  |
| 9 | 机械 | K209 | 旋塞阀注脂阀更换作业卡 |  |
| 10 | 机械 | K210 | 旋塞阀内漏处理作业卡 |  |
| 11 | 机械 | K211 | 旋塞阀底部阀盖漏气处理作业卡 |  |
| 12 | 机械 | K212 | 阀门手动执行机构检查维护作业卡 |  |
| 13 | 机械 | K213 | 安全阀拆卸作业卡 |  |
| 14 | 机械 | K214 | 安全阀安装作业卡 |  |
| 15 | 机械 | K215 | 分输调压撬压力设定操作作业卡 |  |
| 16 | 机械 | K216 | 自用气撬压力设定操作作业卡 |  |
| 17 | 机械 | K217 | 自力式调压阀指挥器滤芯检查作业卡 |  |
| 18 | 机械 | K218 | 锁环式快开盲板打开与关闭操作作业卡 |  |
| 19 | 机械 | K219 | 锁环式快开盲板维护保养作业卡(过滤分离器） |  |
| 20 | 机械 | K220 | 过滤分离器滤芯检查与更换作业卡 |  |
| 21 | 机械 | K221 | 过滤分离器排污操作作业卡 |  |
| 22 | 机械 | K222 | 节流截止（放空）阀内漏处理作业卡 |  |
| 23 | 机械 | K223 | 阀套式排污阀内漏处理作业卡 |  |
| 24 | 机械 | K224 | Shafer气液联动执行机构液缸排污与油位检查作业卡 |  |
| 25 | 机械 | K225 | Shafer气液联动执行机构进气过滤器滤芯检查与更换作业卡 |  |
| 26 | 机械 | K226 | Shafer气液联动执行机构消音器清洗作业卡 |  |
| 27 | 机械 | K227 | 锁环式快开盲板维护保养作业卡（收发球筒） |  |
| 28 | 机械 | K228 | 组合式过滤分离器阀套式排污阀维护保养作业卡 |  |
| 29 | 机械 | K229 | 安全阀拆装作业卡（生活设备） |  |
| 30 | 机械 | K230 | 安全阀拆装作业卡（管线设备） |  |
| 31 | 机械 | K231 | 安全阀拆装作业卡（气液联动阀） |  |
| 32 | 机械 | K232 | 旋塞阀维护保养作业卡 |  |
| 59 | 机械 | K216 | 卧式离心泵机械密封更换维检修作业卡 |  |
| 60 | 机械 | K217 | 立式离心泵机械密封更换作业卡 |  |
| 61 | 机械 | K218 | 立式离心泵填料密封更换作业卡 |  |
| 62 | 机械 | K219 | 卧式离心泵滚动轴承更换维检修作业卡 |  |
| 63 | 机械 | K220 | 立式离心泵轴承更换作业卡 |  |
| 64 | 机械 | K221 | 卧式离心泵滑动轴承更换维检修作业卡 |  |
| 65 | 机械 | K222 | 卧式离心泵甩油环更换维检修作业卡 |  |
| 66 | 机械 | K223 | 卧式离心泵轴承隔离器更换维检修作业卡 |  |
| 67 | 机械 | K230 | 消防泵填料密封更换维检修作业卡 |  |
| 68 | 机械 | K231 | 消防泵机械密封更换维检修作业卡 |  |
| 69 | 机械 | K237 | 调节阀阀杆填料渗油螺栓紧固作业卡 |  |
| 70 | 机械 | K238 | 闸阀阀杆填料更换维检修作业卡 |  |
| 71 | 机械 | K239 | 闸阀阀杆填料渗油螺栓紧固作业卡 |  |
| 72 | 机械 | K240 | 阀门注清洗液作业卡 |  |
| 73 | 机械 | K241 | 阀门注润滑脂作业卡 |  |
| 74 | 机械 | K242 | 阀门注密封脂作业卡 |  |
| 75 | 机械 | K243 | 手动闸阀预防性维修作业卡 |  |
| 76 | 机械 | K244 | 手动球阀预防性维修作业卡 |  |
| 77 | 机械 | K246 | 电动闸阀预防性维修作业卡 |  |
| 78 | 机械 | K247 | 电动球阀预防性维修作业卡 |  |
| 79 | 机械 | K248 | 电动旋塞阀（Cameron）预防性维修作业卡 |  |
| 80 | 机械 | K251 | 电动蝶阀预防性维修作业卡 |  |
| 81 | 机械 | K252 | 法兰紧固维检修作业卡 |  |
| 82 | 机械 | K253 | 阀门内漏检测作业卡 |  |
| 83 | 机械 | K254 | 旋塞阀内漏检测维修作业卡 |  |
| 84 | 机械 | K255 | 旋塞阀日常排污作业卡 |  |
| 85 | 机械 | K256 | 旋塞阀拆底板排污作业卡 |  |
| 86 | 机械 | K257 | 阀门（带排污阀）排污作业卡 |  |
| 87 | 机械 | K258 | 阀门（不带排污阀）排污作业卡 |  |
| 88 | 机械 | K260 | 进口先导轴流式水击泄压阀定压测试作业卡 |  |
| 89 | 机械 | K269 | 先导式水击泄压阀过滤器密封更换作业卡 |  |
| 90 | 机械 | K270 | 先导式水击泄压阀阀体密封更换作业卡 |  |
| 91 | 机械 | K275 | 快开盲板篮式过滤器检查清理作业卡 |  |
| 92 | 机械 | K276 | 过滤器快开盲板密封圈更换作业卡 |  |
| 93 | 机械 | K277 | 收发球筒快开盲板密封更换作业卡 |  |
| 94 | 机械 | K278 | 快开盲板密封泄漏年度风险排查作业卡 |  |
| 95 | 机械 | K279 | 安全阀离线校验拆装作业卡 |  |
| 96 | 仪表 | K401 | 电动执行机构检查维护作业卡 |  |
| 97 | 仪表 | K402 | 气动执行机构检查维护作业卡 |  |
| 98 | 仪表 | K403 | 气液联动执行机构检查维护作业卡 |  |
| 99 | 仪表 | K404 | 电动执行机构扭矩调整作业卡 |  |
| 100 | 仪表 | K405 | 电动执行机构限位调整作业卡 |  |
| 101 | 仪表 | K406 | 仪表引压管泄漏处理作业卡 |  |
| 102 | 仪表 | K407 | 压力表拆装作业卡 |  |
| 103 | 仪表 | K408 | 双金属温度计拆装作业卡 |  |
| 104 | 仪表 | K409 | 压力变送器更换作业卡 |  |
| 105 | 仪表 | K410 | 差压变送器更换作业卡 |  |
| 106 | 仪表 | K411 | 温度变送器更换作业卡 |  |
| 107 | 仪表 | K501 | 流量计拆卸安装作业卡 |  |
| 108 | 仪表 | K502 | 超声流量计线缆拆卸及安装作业卡 |  |
| 111 | 通信 | K701 | 光通信设备维检修作业卡 |  |
| 112 | 通信 | K702 | 摄像机图像检测及调试维检修作业卡 |  |
| 113 | 通信 | K703 | 光通信系统备用纤芯倒换作业卡 |  |
| 114 | 通信 | K704 | 卫星远端站维护保养作业卡 |  |
| 115 | 仪表 | K705 | 入侵报警系统功能测试及保养作业卡 |  |
| 116 | 仪表 | K401-1 | 电动执行机构拆除安装调试作业卡 |  |
| 117 | 仪表 | K402-1 | 电动执行机构故障处理及调试作业卡 |  |
| 118 | 仪表 | K403-1 | 电动执行机构维护保养作业卡 |  |
| 119 | 仪表 | K404-1 | 电液执行机构拆除安装调试作业卡 |  |
| 120 | 仪表 | K405-1 | 电液执行机构故障处理及调试作业卡 |  |
| 121 | 仪表 | K406-1 | 电液执行机构维护保养及调试作业卡 |  |
| 122 | 仪表 | K410-1 | 热电阻（热电偶）维护及故障处理作业卡 |  |
| 123 | 仪表 | K418 | 流量开关维护及故障处理维检修作业卡 |  |
| 124 | 仪表 | K419 | 伺服液位计维护及故障处理维检修作业卡 |  |
| 125 | 仪表 | K420 | 磁致伸缩液位计维护及故障处理维检修作业卡 |  |
| 127 | 仪表 | K425 | 可燃气体探测器维护及故障处理作业卡 |  |
| 128 | 仪表 | K426 | 火焰探测器维护及故障处理维检修作业卡 |  |
| 129 | 仪表 | K427 | 火灾探测器及火灾报警控制系统维护及故障处理维检修作业卡 |  |
| 130 | 仪表 | K429 | 密度计维护及故障处理维检修作业卡 |  |
| 131 | 仪表 | K431 | 光学界面仪维护及故障处理维检修作业卡） |  |
| 132 | 仪表 | K433 | 清管指示器维护及故障处理作业卡 |  |
| 133 | 仪表 | K4102 | SCADA系统服务器切换测试检维修作业卡 |  |
| 134 | 仪表 | K4103 | SCADA系统服务器吹扫作业检维修作业卡（V2） |  |
| 135 | 仪表 | K4104 | SCADA系统数据备份作业卡（V2） |  |
| 136 | 仪表 | K4105 | SCADA系统控制器切换测试检维修作业卡(V2) |  |
| 137 | 仪表 | K4106 | SCADA系统控制器电池电量测试检维修作业卡(V2) |  |
| 138 | 仪表 | K4107 | SCADA系统交换机切换测试检维修作业卡（V2） |  |
| 139 | 仪表 | K401 | 电动执行机构检查维护作业卡 |  |
| 140 | 电气 | K603 | 高杆灯维护保养 |  |
| 141 | 电气 | K604 | 干式变压器风机、温控元件更换 |  |
| 142 | 电气 | K605 | 低压电动机维护保养 |  |
| 143 | 电气 | K606 | 电伴热系统安装、维护 |  |
| 144 | 电气 | K607 | 太阳能蓄电池维护保养维修 |  |
| 145 | 电气 | K603 | 高杆灯维护保养 |  |

- 6  应急处置

- 6.1 生产异常

- 6.1.1  报警信息和异常工况处理

| 序号 | 异常处置内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输油泵突发事件 | 值班员发现运行输油泵机组出现异常报警、巡检时发现异常声响，立即执行应急程序；申请启动备用机泵、记录报警信息。 |
| 2 | 非天然气介质大量泄漏、爆炸 | 值班员通知危险区域以内的人员撤离和疏散，通知应急指挥组。切断泄漏、爆炸设备能量来源，触发应急警铃或手摇报警器，向应急指挥组汇报。 |
| 3 | 电动调压阀状态异常 | （1）调压阀突然打开：a. 值班员立即关闭调压阀前截断阀，防止调压阀前后因压差产生的急速气流造成管道震动。b.切换流程，使用备用支路或其他方式合理调整供气流程，避免上游憋压，下游供气不足情况。c.查明并处理调压阀异常打开问题后恢复流程。 （2）调压阀突然关闭或发生冻堵：a. 值班员切换流程，使用备用支路或其他方式合理调整供气流程，尽量避免上游憋压、下游供气不足情况。 b.在冻堵支路使用临时电伴热给调压截流点加热。c.临时电伴热不明显时，对调压阀进行解体维修。 d.查明并处理调压阀异常关闭或冻堵问题后恢复流程。 |
| 4 | 分输紧急截断阀异常 | （1）分输截断阀无原因异常关断，值班员立即到现场投用备用分输流程，保证下游供气，查明截断阀无原因异常关断原因及故障处理。 |
| 5 | 安全阀失效 | 安全阀超压不动作处置：值班员关闭相关阀门或停止机器运行，采取下游用气或放空的方式降低压力，待压力降至管道或压力容器设计压力后，关闭安全阀根部阀，对安全阀进行维修。（注：对于储气罐应及时恢复运行，防止压力不足引起停机或放空）。 |
| 6 | 压力容器失效 | 值班员远程关闭泄漏压力容器上下游阀门。如不具备远程关闭条件，现场关闭阀门，阀门关闭后打开放空阀门对泄漏的压力容器进行放空。 |
| 7 | 温度、压力、流量、液位、密度、压差、流速等管道运行参数超出控制范围，危及管道运行安全。 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 8 | 因输油操作不当导致油品泄漏、混油。 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）油品质量事件。 |
| 9 | 因设备设施故障导致的介质泄漏或设备法兰连接泄漏 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施； （3）油品泄漏按照工业管道油品泄漏现场处置方案处置。 |
| 10 | 影响输量的A类阀门执行器故障（异常动作或拒动） | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 11 | 影响输量的A类电气设备故障异常 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 12 | UPS故障 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 13 | 仪表引起联锁保护失效或误触发 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 14 | 管道清管器检测器卡堵 | （1）值班员按公司生产调度中心要求操作相关阀门及切换相应流程。 （2）仍无法解决时，组织维抢修单位对现场进行断管取球，同时做好与当地政府、公安、消防、卫生等机构和部门的沟通和对接。 |
| 15 | 场站外电供电异常 | 外电停电： - 站控室站控机电动阀门综合报警、UPS输入交流输入报警； - 电话通知应急值班人员，了解断电原因，做好发电机启机准备； - 启动备用发电机组正常供电； - 站场设备巡检、查看发电机运行状况并填写运行记录； 外电恢复： - UPS输入交流输入输出正常； - 应急值班人员确认备用发电机组已正常停止供电市电恢复供电 站场设备巡检、查看发电机运行状况并填写运行记录。 |
| 16 | 阀室外电供电异常 | - 查看停电报警信息及短信 - 查看阀室生产数据（包括蓄电池电压数据、阀室监控摄像头、阀室运行数据） - 电话通知管道保护人员现场查看机柜市电指示灯状态 - 电话沟通当地电力局线路情况并通知作业区电控仪工程师或带班员做好应急准备 - 当电池低电压报警时三方汇报并通知应急人员前往阀室充电——收到市电恢复报警短信。 |
| 17 | 光缆中断异常 | - 立即通知值班干部及分公司应急值班室 - 组织所辖段巡线工查找断缆点 - 组织人员开挖光缆接续作业坑 - 配合抢修人员进行接续 |
| 18 | 管道、阀室泄漏、着火爆炸异常 | - 立即到现场核实情况，向作业区领导汇报 - 如发生火灾、伤人情况立即拨打火警119和120 - 组织人员携带检测仪探边、布控、警戒 - 安排人员赶赴上下游阀室关闭干线截断阀 - 向分公司应急领导小组、公司应急指挥中心、地方主管部门汇报 |
| 19 | 储罐本体变形超标或基础沉降超标 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 20 | 来油质量异常、窜油、油品质量不合格 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）按照油品质量事件现场处置方案进行处置。 |
| 21 | 阴极保护电位超范围 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 22 | 管道周边发现扩散型油花 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）按照外管道油品泄漏现场处置方案进行处置。 |
| 23 | 站内作业导致介质泄漏 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）按照工业管道油品泄漏现场处置方案进行处置。 |
| 24 | 外管道作业导致介质泄漏 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）按照外管道油品泄漏现场处置方案进行处置。 |
| 25 | 极端异常气象条件对站内生产经营带来影响 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）按照相应现场处置方案进行处置（洪涝灾害事件现场处置方案，雷电、大风现场处置方案，山体滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷现场处置方案等）。 |
| 26 | 外部单位发生可能危及本单位安全的突发情况 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |
| 27 | 极端异常气象条件对外管道生产经营带来影响 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）按照相应现场处置方案进行处置（洪涝灾害事件现场处置方案，雷电、大风现场处置方案，山体滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷现场处置方案等）。 |
| 28 | 恐怖袭击 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）按照恐怖袭击事件现场处置方案进行处置。 |
| 29 | 情绪异常、行为异常 | （1）按照异常情况信息汇报流程图上报信息； （2）现场人员按照专业部门意见立即采取应急措施。 |

- 6.2  突发事故事件应急处置

- 6.2.1  应急预案

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AS作业区站内突发事件应急处置方案 |  |
| 2 | AS作业区水体污染突发事件现场处置方案 |  |
| 3 | AS作业区防恐现场处置方案 |  |

- 6.2.2  应急处置卡

| 序号 | 编号 | 处置卡名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001 | AS作业区领导应急处置卡 |
| 2 | 002 | AS作业区第三方事故威胁我方管道事件应急处置卡 |
| 3 | 003 | 阀室天然气泄漏应急处置卡（可控） |
| 4 | 004 | 阀室油品泄漏应急处置卡（可控） |
| 5 | 005 | AS作业区管道泄漏、着火爆炸应急处置卡 |
| 6 | 006 | AS站阀室干线截断阀误关断应急处置卡 |
| 7 | 007 | AS作业区线路突发性崩塌应急处置卡 |
| 8 | 008 | AS作业区线路突发性滑坡应急处置卡 |
| 9 | 009 | AS作业区线路突发性泥石流应急处置卡 |
| 10 | 010 | AS作业区线路突发性水毁应急处置卡 |
| 11 | 011 | AS站重大公共卫生事件应急处置卡 |
| 12 | 012 | 站场天然气火灾爆炸应急处置卡 |
| 13 | 013 | 站场油品火灾爆炸应急处置卡 |
| 14 | 014 | AS站工控网络信息安全应急处置卡 |
| 15 | 015 | AS站光通信中断应急处置卡 |
| 16 | 016 | AS站站内电气火灾爆炸应急处置卡（不可控） |
| 17 | 017 | AS站站内电气火灾爆炸应急处置卡（可控） |
| 18 | 018 | 清管器卡堵应急处置卡 |
| 19 | 019 | 站内天然气泄漏应急处置卡（不可控） |
| 20 | 020 | 站内天然气泄漏应急处置卡（可控） |
| 21 | 021 | 站内油品泄漏应急处置卡（不可控） |
| 22 | 022 | 站内油品泄漏应急处置卡（可控） |
| 23 | 023 | 调压撬冰堵应急处置卡 |
| 24 | 024 | 过滤分离器冰堵应急处置卡 |
| 25 | 025 | 旋塞阀冰堵应急处置卡 |
| 26 | 026 | AS作业区山火应急处置卡 |
| 27 | 027 | AS作业区防恐现场处置应急处置卡 |
| 28 | 028 | AS作业区线路突发性地面沉降应急处置卡 |
| 29 | 029 | 调控运行事件应急处置卡 |
| 30 | 030 | 调压撬分输中断应急处置卡 |
| 31 | 031 | 计量撬分输中断应急处置卡 |
| 32 | 032 | 油气质量不合格应急处置卡 |
| 33 | 033 | AS作业区站场供电中断应急处置卡 |
| 34 | 034 | AS站分析小屋故障应急处置卡 |
| 35 | 035 | AS站环境污染事件应急处置卡 |
| 36 | 036 | AS作业区下游分输管道、站场突发事件引起我方事件应急处置卡 |
| 37 | 037 | AS站人员触电应急处置卡 |
| 38 | 038 | 气液联动阀卡堵应急处置卡 |
| 39 | 039 | AS站群体性事件应急处置卡 |
| 40 | 040 | 天然气保供事件应急处置卡 |
| 41 | 041 | AS作业区管道沿线地震灾害事件应急处置卡 |
| 42 | 042 | 高陡边坡突发事件应急处置卡 |
| 43 | 043 | 油气输量超欠事件急处置卡 |
| 44 | 044 | 环焊缝严重缺陷突发事件应急处置卡 |
| 45 | 045 | AS站站场ESD误触发应急处置卡 |
| 46 | 046 | 阀室天然气泄漏应急处置卡（不可控） |
| 47 | 047 | AS作业区交通事故急处置卡 |
| 48 | 048 | 阀室油气泄漏应急处置卡（不可控） |
| 49 | 049 | 站场发生雷击事件现场应急处置卡 |
| 50 | 050 | 高后果区突发事件应急处置卡 |
| 51 | 051 | 火灾逃生应急处置卡 |
| 52 | 052 | 阀室突发性洪涝自然灾害事件应急处置卡 |
| 53 | 053 | 人员救护应急处置卡 |
| 54 | 054 | 站场突发性自然灾害事件现场应急处置卡 |
| 55 | 055 | AS站周边单位发生事故威胁我方站场应急处置卡 |
| 56 | 056 | 新闻突发事件应急处置卡 |
| 57 | 057 | AS站SCADA系统故障应急处置卡 |
| 58 | 058 | 管道露管、长距离悬空应急处置卡 |
| 59 | 059 | AS站现场仪表故障应急处置卡 |
| 60 | 060 | 机械伤害应急处置卡 |
| 61 | 061 | 流量计探头故障事件 |
| 62 | 062 | 调压阀卡堵应急处置卡 |
| 63 | 063 | 高处坠落应急处置卡 |
| 64 | 064 | 物体打击应急处置卡 |
| 65 | 065 | AS站10kV变电所SF6气体泄漏应急处置卡 （可控） |
| 66 | 066 | AS站10kV变电所SF6气体泄漏应急处置卡（不可控） |
| 69 | 069 | AS站火气系统故障应急处置卡 |
| 70 | 070 | AS10kV外电单回路失电应急处置卡 |
| 71 | 071 | AS10kV外电双回路失电应急处置卡 |
| 72 | 072 | AS10kV主变失电应急处置卡 |
| 73 | 073 | AS站站变失电应急处置卡 |

- 7  风险识别与控制

AS作业区每年成立危害因素识别小组，针对影响人员安全、环境、职业卫生的活动和区域，从生产运行、管道线路、交通安全、生活后勤等四个方面进行风险识别、评价，并制定专项管控措施，实现对风险的有效控制。具体要求如下：

| 序号 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立风险识别评价小组 | AS作业区成立风险识别小组，作业区经理为组长，各副经理为副组长，专业工程师及操作人员为组员。 |
| 2 | 分组识别 | 生产副经理组织机械设备专业小组、电控仪专业小组从生产运行、施工作业、设备设施等方面进行识别评价。 管道副经理组织线路专业小组对管道线路、相关工程等方面进行识别评价。 管道副经理组织后勤管理人员对交通安全、生活后勤方面进行识别评价。 分管副经理组织安全员及操作人员从安全、环境、职业健康方面进行识别评价。 |
| 3 | 识别汇总 | 各组识别评价后，上报分管副经理汇总，按照等级划分，形成危害因素清单 |
| 4 | 制定管控 措施 | 作业区经理组织全员对识别出的风险制定控制措施。对每一项措施制定责任人，确保人人有职责。 |
| 5 | 上报审核 | 危害因素清单完成后，上报主管科室审核，待审核后，上传体系文件管理平台。 |
| 6 | 组织全员 学习 | 危害因素清单审核后，作业区分管副经理要组织全员开展学习，掌握作业区主要风险及防控措施。 |
| 7 | 动态更新 | 作业区通过对日常各级各类检查和审核发现问题的分析、行为观察的分析来评价各项危害因素控制的水平，复核、验证控制措施的有效性，并根据实际情况制定相应的改进措施 |

附件18：《AS作业区危害因素辨识与评价清单》

- 8  考核

为有效实施激励与约束，管理与监督机制，确保作业区绩效考核工作有序、高效开展，充分保障安全生产及年度工作目标顺利实现，提高各单位和各岗位员工的工作计划性、执行力，贯彻落实分公司关于全员绩效考核和岗位责任制的工作要求，根据《GY输油气分公司绩效考核管理办法》要求，制定本细则。AS作业区从外部或内部专项检查或考核、作业区内工作表现、专项业务表现、重大责任表现、创新创效表现、QHSE管理表现、行为纪律表现、岗位兼项表现等方面综合衡量，测评结果作为员工的日常工作考核成绩。

附件19：《作业区绩效考核标准》

- 9  附件

附件单独分类收纳在独立电子文件夹中。